## INTRO
Deze tool past in de PLAGE-methodologie en is bestemd voor iedereen die een PLAGE in zijn organisatie wil invoeren of die initiatieven voor rationeel energieverbruik (REG) wil nemen.
Situatie van de tool in de PLAGE-methodologie (6 stappen):
Doelstellingen
Met deze kan u een audit van de technische kenmerken van uw gebouw uitvoeren, rekening houdend met de gebouwschil, de verwarming, de hygiënische ventilatie, het sanitair warm water, de klimaatregeling, de elektriciteit en de energieboekhouding. Met dit technisch kadaster, gekoppeld aan de waarden van de oppervlakte en het huidig verbruik van het gebouw, kan u vervolgens een actieplan opstellen in functie van de opgespoorde tekortkomingen.
Gebruik
In elk van de thematische tabs worden de verschillende problemen aangekaart in de vorm van vragen in kolom C - [Het probleem opsporen].
Voor elk probleem/ elke gestelde vraag geeft kolom D u ideeën voor mogelijke oplossingen.
Kolom E - [Rendabiliteit] geeft een vergelijkende inschatting van elk van de maatregelen gaande van "+ --> weinig rendabel", tot "++++ --> zeer rendabel".
De eerste kolom [Antwoorden/commentaren] laat u toe de vragenlijst te overlopen en aantekeningen te maken over de staat/follow-up voor elk probleem.
Ten slotte geeft de laatste tab "Samenvatting rendabiliteit" een samenvatting van de meest voorkomende acties en hun respectievelijke rentabiliteit.

## I. Beheer - energieboekhouding
PLAGE-checklist voor de energie-audit van een gebouw - I. Energieboekhouding
| Het probleem lokaliseren | Te overwegen actie | Rendabiliteit
Gas- of stookoliefacturen:
1 | Jaarlijks verbruik voor verwarming van het gebouw per vierkante meter bruto vloeroppervlakte? • indien bouw <1975, verbruik 100 tot 180 kWh/jaar/m² (kantoren) • indien bouw >1975, verbruik 40 tot 150 kWh/jaar/m² (kantoren) (1 m³ gas = 1 liter stookolie = 10 kWh) • De evaluatie verfijnen via de ratio's in Energie+ • Vergelijken met de andere gebouwen in het park | Zich situeren ten overstaan van de sector Bepalen welke prioritair moeten verbeterd worden: verwarming of elektriciteit?  Bepalen welke gebouwen van het park prioritair zijn voor audit en interventie.
2 | Indien er geen sanitair warm water is dat wordt geproduceerd door de verwarmingsinstallatie, is het verwarmingsverbruik in de zomer dan 0? Hoe wordt het opstarten en stilleggen van de installaties in de zomer geregeld? | Plaatsen van een regelaar die de ketel en circulatiepompen onderbreekt wanneer de buitentemperatuur de 15 °C overschrijdt. | + + wordt ook getemperd in het tussenseizoen (de buitentemperatuur bedraagt > bij 15°C gedurende 400 u van het stookseizoen)
Elektrische factuur:
3 | Jaarlijks elektriciteitsverbruik van het gebouw per vierkante meter bruto vloeroppervlakte? • indien geen airconditioning, verbruik van 30 tot 100 kWh/jaar/m² (openbare kantoren) en van 60 tot 120 kWh/jaar/m² (privékantoren) • indien airconditioning, verbruik van 100 tot 160 kWh/jaar/m² (kantoren) • De evaluatie verfijnen via de ratio's in Energie+ • Vergelijken met de andere gebouwen in het park |  Zich situeren ten overstaan van de sector  De prioriteit voor verbetering bepalen tussen verwarming en elektriciteit  De prioriteiten bepalen inzake audit en interventie tussen de gebouwen van hetzelfde park.
4 | Indien laagspanningstarief, werd er dan een tweevoudige meter geplaatst? | Een tweevoudige meter installeren in zo goed als alle tertiaire gebouwen. | + + + Nachtverbruik = …15…20… % van het totale verbruik.
5 | Stemt het verbruikspercentage tijdens de daluren (nacht + WE) overeen met de werkingslogica van het gebouw? | De herkomst analyseren van het verbruik 's nachts en tijdens het weekend, timers installeren op de circuits die 's nachts kunnen worden uitgeschakeld. | + + + De elektrische kWh is 3 x duurder dan de kWh voor verwarming.
Elektrische factuur bij hoogspanning:
6 | Vermogensfactor of cos "phi" > 0,9 ? Boete voor "reactief vermogen"? | Plaatsing van compensatiecondensatoren | + + + Rendabel in 1 jaar.
7 | Abnormale vermogenspiek in een kwartier? - Maximale vermogenspiek in een kwartier per m² bruto vloeroppervlakte? Indien dit meer is dan 20 W/m², dan is dit abnormaal voor een gebouw van het kantoortype zonder airconditioning. De gebouwen van het park onderling vergelijken. - Welke coëfficiënt "Gebruiksduur"? Waarde vastgesteld op basis van maandelijkse gegevens van de elektriciteitsfactuur: = verbruik tijdens de piekuren (kWh) / piek kwartier (kW) Indien begrepen tussen 80 en 200 uur, kan een beheer van de piek rendabel zijn. |  Analyseren of er uitrustingen bestaan die tijdelijk kunnen worden afgesloten.  Beletten dat deze uitrusting werkt tijdens de piek aan de hand van een schakelklok of door een ontlaster van elektrische lasten te plaatsen.  De mogelijkheid bestuderen van een reorganisatie van het werk waardoor kan worden vermeden dat bepaalde taken gezamenlijk worden uitgevoerd (bijvoorbeeld: uitschakelen van de vaatwasser wanneer de frietketel aanstaat) | + + Vooral rendabel wanneer warmtelasten die onderbroken kunnen worden (elektrisch opslagvat voor sanitair warm water, koelgroep, schotelwarmers van collectieve keukens, ...) parallel staan met alle lasten die niet onderbroken kunnen worden (frietketels, vaatwassers,…)
8 | Adequaat tarief? Is het elektriciteitsverbruik hoog in de zomer? (Gebouw met airconditioning bijvoorbeeld) en toepassing van het Tweeledig tarief A? | Overstap naar het uurseizoentarief vaak interessant. Een simulatie vragen aan de elektriciteitsverdeler | + + + Geen kosten, gewoon veranderen van tarief. Nog meer rendabiliteit indien afschakeling van belastingen in de winter.
9 | Is er een installatie voor warmtekrachtkoppeling aanwezig? Indien niet, bedragen de warmtebehoeften meer dan 1 000 000 kWh/jaar? In de wetenschap dat: 1 m³ gas ≅ 1 l stookolie ≅ 10 kWh | Installatie van een eenheid voor warmtekrachtkoppeling | + + Vooral wanneer er aardgas aanwezig is of, beter nog, indien hernieuwbare brandstof kan worden gevaloriseerd (hout, dierlijke mest, groenafval, zuiveringsslib,…)
Opvolging van het verbruik:
10 | Is er een opvolging van het verbruik van elektriciteit, brandstof en sanitair (warm) water? Wordt het brandstofverbruik gecorrigeerd op basis van de weersomstandigheden? | Een energieboekhouding invoeren. Indien er geen meter geplaatst is voor het warm water, is de opvolging van het waterverbruik bijzonder nuttig. | + + … indien men gebruik maakt van de resultaten.
11 | Zijn er specifieke meters om het verbruik te analyseren? | Een meter plaatsen: - op het sanitair warm water - op de compressor van de koelmachine - op een uitgang naar een bijgebouw - op een ventilatiegroep, … en de interventiestrategieën verbeteren. | + + … indien men gebruik maakt van de resultaten.
12 | Worden de technische diensten en de gebruikers op de hoogte gebracht wanneer het verbruik abnormaal is in vergelijking met het jaar voordien? | Interne organisatie te realiseren om snel te kunnen ingrijpen wanneer bepaalde waarden sterk afwijken. | + + + Om de oorzaak van het probleem te kunnen begrijpen, moet dat snel nadat het is opgedoken, kunnen worden geanalyseerd.
13 | Zijn de gebruikers gemotiveerd om zuinig te zijn met energie, brandstof, sanitair water… ? | Een soort "beloning" voorzien voor de geleverde inspanning: morele en ecologische erkenning, financiële korting, materieel voordeel,… | + + + Oplossing van het type "iedereen wint", interne dynamiek,…
Opvolging van de installaties:
14 | Is er iemand in het gebouw (werknemer van de onderneming of iemand van een onderhoudsbedrijf) die de installaties in het oog moet houden en waaraan een probleem kan worden gesignaleerd? | Een verantwoordelijke aanduiden om de installaties in het oog te houden. | + + … op termijn.
15 | Is deze persoon op de hoogte van de correcte werking van de installatie en van de manier waarop deze moet worden afgesteld, kan hij of zij instaan voor een optimaal energiebeheer? | Instaan voor de opleiding van deze persoon | + + … op termijn.
16 | Wanneer de installaties worden gecontroleerd door een onderhoudsbedrijf, is er dan een controle op de goede kwaliteit van deze controle inzake energiedoeltreffendheid? | Een interne of externe verantwoordelijke aanduiden, door een gespecialiseerd bureau een audit laten uitvoeren met betrekking tot de maintenance. | + + … op termijn.
17 | Heeft men makkelijk toegang tot de installatieschema's en tot de regellogica? | - De technische schema's "as built" weergeven (of deze toegankelijk maken in een technisch lokaal). - De technische fiches "as built" van de uitrustingen ter beschikking stellen. - De regellogica en de regelingsparameters "as built" ter beschikking stellen. - Een beheerboekje opstellen en ter beschikking stellen, waarin alle evenementen worden genoteerd die betrekking hebben op de installaties (onderhoud, vervanging van elementen, pannes enzovoort). - De referenties van de circuits aanduiden op de uitrustingen (kleppen, sondes, regelelementen,…). - Al deze documenten opnieuw samenstellen wanneer ze ontbreken | + + … op termijn.

## II. Gebouwschil
PLAGE-checklist voor de energie-audit van een gebouw - II Gebouwschil
| Het probleem lokaliseren | Te overwegen actie | Rendabiliteit
1 | Niet-geïsoleerd dak? In geval van een plat dak: bestaande waterdichting in slechte staat? | - Isolatie van het dak - Moet de waterdichting van het dak binnenkort toch worden hersteld? | + + + Besparing: 10 l stookolie/m² TVT: 5… 15 jaar (indien men de waterdichting al dan niet moet herstellen)
2 | Vloer van de niet-gebruikte zolder niet geïsoleerd? | - Isolatie van de dakverdieping | + + + TVT: 3… 5 jaar
3 | Niet-geïsoleerde buitenmuren? Aanwezigheid van blinde gevels? (= grote oppervlakken zonder ramen) Slechte ventilatiekwaliteit? Aanwezigheid van schimmels? (= gevoeligheid voor condensatie van waterdamp) Zijn gevels gevoelig voor weersomstandigheden of in slechte staat (beschadigd beton, beschadigde voegen)? | - Isolatie van de muur langs de buitenkant achter de wandbekleding of bepleistering - Het risico op het ontstaan van koudebruggen evalueren | + Besparing: 10 l stookolie/m² TVT: 5… 25 jaar indien langs de buitenkant (indien men de muur vroeger reeds al dan niet had moeten beschermen tegen weersomstandigheden) + + + TVT: 5 jaar indien langs de binnenkant
3 | Niet-geïsoleerde buitenmuren? Aanwezigheid van blinde gevels? (= grote oppervlakken zonder ramen) Slechte ventilatiekwaliteit? Aanwezigheid van schimmels? (= gevoeligheid voor condensatie van waterdamp) Zijn gevels gevoelig voor weersomstandigheden of in slechte staat (beschadigd beton, beschadigde voegen)? | - Isoleren van de muren langs de binnenkant - Het risico op het ontstaan van koudebruggen evalueren - Isolatie langs de binnenkant vermijden indien er waterdamp wordt geproduceerd (douches, keukens,…) | + Besparing: 10 l stookolie/m² TVT: 5… 25 jaar indien langs de buitenkant (indien men de muur vroeger reeds al dan niet had moeten beschermen tegen weersomstandigheden) + + + TVT: 5 jaar indien langs de binnenkant
4 | Enkele beglazing? Wanneer er sprake is van metalen raamkaders, hebben die dan een thermische onderbreking? Welke ongemakken ervaren de gebruikers/bewoners? | - Vervanging van de beglazing en van de raamkaders | + Besparing: 30 l stookolie/m²/jaar TVT : 25 jaar maar aanzienlijke verbetering van het thermisch comfort Terugverdientijd van het supplement lage emissiviteit: 6 jaar
5 | Zijn de vloertegels boven de geventileerde kruipruimtes of buiten voldoende geïsoleerd? | - Isolatie van de vloeren langs buiten | + Besparing: 10 l stookolie/m² TVT: afhankelijk van de toegankelijkheid
6 | Dichte raamkaders? Kwaliteit van de dichtingen? Wat gebeurt er bij hevige wind? Ongemakken voor de gebruikers/bewoners? Welke bestaande ventilatie? | - Plaatsen van dichtingen: ofwel door een aantal open dichtingen te bewaren, ofwel door parallel een ventilatie te organiseren. | + + + Hoge rendabiliteit wanneer er momenteel een groot aantal dagen zijn. Verwarming van de ventilatielucht = 30% van het verbruik van een oud gebouw, 50% van het verbruik van een nieuw gebouw.
7 | Kapotte beglazingen? Permanente openingen (deur,…)? | - De beglazingen vervangen - Automatische deurpompen plaatsen - De gebruikers/bewoners sensibiliseren - Een sas installeren | + + + Besparing: 3.000 .. 5.000 liter stookolie/m² opening/jaar
8 | Ingeval van een gebouw met airco / Gebouw zonder airco maar met oververhitting in de zomer: is er een bescherming tegen zonnestralen? | - Installatie van een buitenzonnewering (…250 euro/m² store…) - Een lichtweerkaatsende folie aanbrengen | + Winst: vermindering van de oververhitting of besparing op de airconditioning in de orde van 2,5 euro/m²/jaar op vloerniveau van het geklimatiseerde lokaal.
9 | Isolatie van de buitenband ter hoogte van de rug van de radiatoren? | - Isolatiemateriaal kleven met reflecterende deklaag ter hoogte van de rug van de radiator | + + + TVT: van 1 tot 3 jaar

## III. Verwarming
PLAGE-checklist voor de energie-audit van een gebouw - III Verwarming
| Het probleem lokaliseren | Te overwegen actie | Rendabiliteit
Warmteopwekking
1 | Is het verbrandingsrendement groter dan: 88 % wanneer het gaat om een oude brander? 91 % wanneer het gaat om een nieuwe brander? Indien niet: 1. is het CO2-percentage van de verbrandingsgassen lager dan 12% bij stookolie of 10% bij gas (staat vermeld op het onderhoudsattest) ? 2. is de ketel vrij van problemen met de luchtdichtheid?(zwarte rook, roest langs de mantel, de vlam is zichtbaar doorheen de mantel) 3. Is er een trekregelaar op de schoorsteen? 4 Als er een regelaar is, is hij dan correct afgesteld? (Onderdruk in de schoorsteenpijp (vermeld in het onderhoudsattest) > 20 Pa wijst op een te sterke trek.) 5. is de ketel "schoon" (niet bevuild)? (temperatuur van de rook < 200 °C) (regelmatig onderhoud) 6. is het vermogen van de brander kleiner dan dat van de ketel? De vermogens berekenen op basis van de onderhoudsattesten. Is dat niet voorhanden, dan is een mogelijke aanwijzing om een brander te detecteren waarvan het vermogen misschien groter is dan dat van de ketel: de vlam slaat te hevig tegen de achterzijde. Opmerking: dit probleem is niet aan de orde voor atmosferische ketels 7. is de ventilatie van de stookruimte voldoende? 8. zijn de ketel en de brander jonger dan 25 jaar? | De prestatie moet worden verbeterd. Wanneer het rendement lager blijft dan 88% ook nadat de mogelijke verbeteringen werden aangebracht (afstelling van de brander, ketel gereinigd en afgedicht, de trek geregeld, het vermogen van de brander verminderd), moeten de brander en/of de ketel worden vervangen. | + + + De ketel en de brander vervangen: tot 15% De brander vervangen: van 3 tot 10% Een trekregelaar plaatsen van 1 tot 3% Het vermogen van de bestaande brander verminderen (een sproeier van kleiner kaliber installeren) 1 .. 2 %
2 | Is de ketel een oude ketel van het atmosferische type? | De ketel vervangen door een ketel met een ventilatorbrander of met een rookafvoerventilator | + + + De investering wordt binnen de vijf jaar terugbetaald wanneer de ketel op temperatuur wordt gehouden
3 | Is de ketel een ketel van het type condensatie?
4 | Hoe oud is de ketel?
5 | Welke brandstof wordt gebruikt? Aardgas of stookolie?
6 | Is de isolatie van de ketel beschadigd of is er geen isolatie? | - De mantel opnieuw isoleren - De ketel vervangen | ++ De ketel en de brander vervangen: tot 15%
7 | Is de brander een tweetrapsbrander en zijn deze trappen goed afgesteld volgens het cascadeprincipe? (bijv.: aquastaatrichtwaarde van de eerste trap > aquastaatrichtwaarde van de 2e trap + 10°C) | De regeling aanpassen van het inschakelen van de stappen van de brander | + + + Rendementswinst: 2..3%
8 | Is de aanzuig van lucht van de brander afgesloten bij het stilleggen ervan? | - De elektrische aansluiting van de brander corrigeren - De klep deblokkeren opdat die zou kunnen dichtgaan - De brander vervangen - | + + + Rendementswinst: 2..3%
9 | Overgedimensioneerde ketel? Verhouding verbruik [kWh] / vermogen [kW] < 1000 h (goed geïsoleerd gebouw) … 1500 h (oud gebouw) ? Heeft de brander lange werkingscycli? (meer dan 4 min in de winter) ? | - Het vermogen van de brander verminderen (de sproeier aanpassen waarbij men wel binnen de toegestane limieten dient te blijven)) - Het vermogen van de ketel verminderen tijdens het vervangen van de ketel en/of de brander | + + + Minder zware investering bij de vervanging.
10 | In geval van een condensatieketel: is de temperatuur van het retourwater < 50 °C? | - Het hydraulische net verbeteren om de condensatieketel te valoriseren - De circulatiesnelheid verminderen, het gebruik vermijden van differentieelkleppen, doorstromers met variabele snelheid plaatsen - De regeling aanpassen van de productie van gecombineerd sanitair warm water | + + … 6...% van het verbruik van de verwarming
11 | Is de stookruimte netjes en vrij van brandbare voorwerpen?
12 | Is het onderhoudsattest van de verwarmingstechnicus aanwezig en volledig?
13 | Is er voldoende waterdruk in de installatie?
14 | Wordt de ketel in de zomer uitgeschakeld?
Warmtedistributie
15 | Zijn de leidingen en kleppen die door de permanent onverwarmde lokalen lopen (stookruimte, technische leidingen, verlaagde plafonds,…) geïsoleerd? | De leidingen isoleren (ook de kleppen) in de permanent onverwarmde lokalen (technische leiding, verlaagde plafonds,…) | + + + TVT = minder dan een jaar Winst = 90% van de verliezen van de leiding
16 | Ligt de snelheid van de doorstromers te hoog? Is het temperatuurverschil, bij koud weer (T° < 0°C), tussen de uitgang en de ingang van de circuits > 15 °C? Is de som van het elektrisch vermogen van de doorstromers kleiner dan 2 duizendsten van het vermogen van de ketels? | De snelheid van de doorstromers met verschillende snelheden verminderen | + + + … 40...% van het elektrisch verbruik van de doorstromers
17 | Indien de installatie is uitgerust met - radiatoren met thermostatische kranen, - ventilatorconvectoren met tweewegskranen, - andere eindunits met variabel debiet, is de circulatiepomp dan een pomp met variabele snelheid? | Wanneer de doorstromer wordt vervangen, dienen doorstromers met variabele snelheid geplaatst te worden | + 40 … 50% van het verbruik van de doorstromer
18 | Worden de lokalen aan het einde van het verwarmingscircuit evengoed verwarmd als de andere? Problematische lokalen (die moeilijk te verwarmen zijn) of die te kampen hebben met een gebrekkig comfort wijzen doorgaans op een verstoord evenwicht in het net. | De uitgang van de verschillende circuits voorzien van inregelafsluiters en radiatoren/ventilatorconvectoren voorzien van regel-T-stukken, en vervolgens de installatie in evenwicht brengen. | + + Verbetering van het comfort, de besparing hangt af van de omvang van de bestaande oververhitting om te proberen te voldoen aan de behoeften van de gebruikers van de slecht verwarmde lokalen (1 °C te veel… 7 tot 8% meer verbruik)
19 | Worden de doorstromers in de zomer uitgeschakeld?
20 | Is de installatie waterlekvrij? Is het niet het geval, geef dan de precieze plaats op:
21 | Wordt het hydraulische circuit opgesplitst in zones met gelijklopende behoeften? Of moet het hele gebouw of een volledige zone worden verwarmd wanneer maar enkele lokalen daarvan worden gebruikt? (Afzonderlijke circuits op basis van de oriëntatie en het gebruik van de lokalen: gebruiksuren, richttemperatuur, enzovoort en afzonderlijke regeling per circuit) | De indeling van het net aanpassen aan de behoeften van de lokalen en een regeling per zone doorvoeren | + hangt af van de omvang van de zones die nutteloos worden verwarmd.
22 | Zijn de thermische zones homogeen wat bezetting en geveloriëntatie betreft? Indien niet: wat is dan "niet homogeen" (= radiatoren op hetzelfde circuit met lokalen met zuidelijke en westelijke oriëntatie, bijvoorbeeld)?
Regeling
23 | Tevredenheid van de gebruikers? Indien niet: met welke problemen worden zij geconfronteerd?
24 | Is er een centraal aanspreekpunt in het gebouw om de tips/klachten in ontvangst te nemen? Is er een lokaalbeheerder?
25 | Is er een conciërgewoning? Zijn er avondlessen? Een internaat?
26 | Werkt de regeling van de verwarming volgens een dag- en een nachtprogramma? | De verwarmingsinstallatie uitschakelen 's nachts en tijdens het weekend En Het proces vertragen door de installatie volledig uit te schakelen, gecontroleerd door een kamerthermostaat. | + + + Winst van 5 tot 30%, naargelang van de uitgangssituatie.
27 | Welk type schakelklok is geïnstalleerd? Wekelijks? Jaarlijks?
28 | Stemt het aantal dagen dat geprogrammeerd kan worden via de schakelklok overeen met het daadwerkelijke gebruik van de lokalen? (kan er een onderscheid gemaakt worden in de programmatie tijdens een dag in de week en het weekend, kunnen ook op voorhand vakantiedagen worden geprogrammeerd,…?) | De schakelklok vervangen om de werking van de installatie te kunnen programmeren overeenkomstig het gebruik van het gebouw. | + + + Winst van 5 tot 15%
29 | Stemmen de uurregelingen werkelijk overeen met het gebruik van het gebouw? | De uurregelingen aanpassen aan de werkelijke gebruiksuren van het gebouw. | + + +
30 | Worden de doorstromers uitgeschakeld wanneer er geen nood is aan verwarming ? (Warmer dan 15 °C buiten, in de zomer, onderbreking 's nachts, enzovoort, wanneer de mengkranen worden gesloten) | De doorstromers uitschakelen wanneer er geen nood is aan verwarming | + + Winst van 50% op het verbruik van de doorstromers
31 | Intervalregeling van de verwarming: (1a) wordt de verwarming verminderd gedurende de nacht? (1b) wordt de verwarming uitgeschakeld gedurende de nacht? (met vorstbescherming) (2a) wordt de verwarming verminderd gedurende het weekend? (2b) wordt de verwarming uitgeschakeld gedurende het weekend? (met vorstbescherming) (3a) wordt de verwarming verminderd gedurende het verlof? (3b) wordt de verwarming uitgeschakeld gedurende het verlof ? (met vorstbescherming)
32 | Wordt de richtkamertemperatuur voor de verwarming gerespecteerd in de verschillende lokalen? | De regeling van de verwarmingscurves corrigeren | + + + 1 °C te veel… 7 tot 8% meer verbruik
33 | Zijn lokalen waar de zon sterk naar binnen schijnt of die zeer vaak worden gebruikt voorzien van thermostatische kranen? | Thermostatische kranen installeren in lokalen waar er sprake is van oververhitting | + + 1 °C te veel… 7 tot 8% meer verbruik
34 | Zijn er thermostatische kranen aanwezig? Zijn die in goede staat van werking? Is het niet het geval, geef dan de precieze plaats op:
35 | Moet er regelmatig water worden toegevoegd aan het net? Klinkt het expansievat hol? (Dit wijst op een lek in de installatie en, op termijn, op een risico op corrosie | Op zoek gaan naar de oorzaak van het watertekort, de oorsprong van het lek | Vermijdt dat er te vaak water wordt toegevoegd in de ketel, wat kan leiden tot een aantasting van de installatie door corrosie en een overmatig verbruik door kalkvorming
36 | Heeft de ketel een permanent waterdebiet nodig (= gevraagd door de fabrikant)?
37 | Aanwezigheid van de productie van sanitair warm water op dezelfde ketel? Indien ja, via accumulatie of doorstroom? Met circulatieleiding voor sanitair water?
38 | Wat is het hydraulisch schema?
39 | Heeft de ketel een eigen regeling?
40 | Aanwezigheid van een buitensonde? Indien ja, waarop heeft die een invloed?
41 | Merk en type van de bestaande regelaar?
42 | Aanwezigheid van inregelafsluiters?
43 | Wat zeggen de temperatuurregistraties: 1 sonde in een typelokaal, 1 sonde op een radiator van dit lokaal, 1 buitensonde (indien mogelijk zuidelijk georiënteerd)?
44 | Wat is de regeling van de verwarmingscurve van elke zone?
45 | Staan de thermostaatkranen in de positie "3" (20 °C) in de klaslokalen en kantoren? Is het niet het geval, geef dan de precieze plaats op:
46 | Staan de thermostaatkranen in de positie "1" (16 °C) in de gangen? Is het niet het geval, geef dan de precieze plaats op:
47 | Staan de thermostaatkranen in de positie "1" (16 °C) in de overdekte speelplaatsen? Is het niet het geval, geef dan de precieze plaats op:
48 | Staan de thermostaatkranen in de positie "0" (vorstvrij) in lokalen die nooit worden gebruikt? Is het niet het geval, geef dan de precieze plaats op:
Emissie
49 | Zijn de radiatoren vrij van voorwerpen of meubelstukken waarmee ze versperd zouden kunnen worden? Is het niet het geval, geef dan de precieze plaats op:
50 | Verloopt de wateraanvoer van de radiatoren normaal? Is het niet het geval, geef dan de precieze plaats op:
51 | (indien het geluid van lopend water hoorbaar is of wanneer het onderste gedeelte van de radiator warm is en de bovenkant koud, dan moeten ze ontlucht worden)
52 | Zijn er lokalen waar het te warm is? Zo ja, geef dan de precieze plaats op:
53 | Zijn er lokalen waar het te koud is? Zo ja, geef dan de precieze plaats op:
Verbruik
54 | Werden de meterstanden voor gas/elektriciteit/water genoteerd en kent u de evolutie van het verbruik in het gebouw van de afgelopen jaren?
Opvolging
55 | Dit zijn de gegevens van de persoon die gecontacteerd moet worden wanneer er problemen met de installatie zijn:

## IV. Hygiënische ventilatie
PLAGE-checklist voor de energie-audit van een gebouw - IV Hygiënische ventilatie
| Het probleem lokaliseren | Te overwegen actie | Rendabiliteit
Productie en regeling
1 | Is de verhouding "totaal debiet van verse ingeblazen lucht ten opzichte van het effectief aantal personen in het gebouw" kleiner dan 36 m³ per uur? | De debieten verse lucht beperken tot de aanbevolen hygiënische debieten door het vermogen van de ventilator van de installatie aan te passen (voorbeeld: aanpassing van de diameter van de riemschijven). | + + + Vermindering met 1000 m³ per uur = - 1000 l stookolie per jaar voor een werking van 10 uur per dag en 5 dagen per week.
2 | Wordt in de winter het inblazen stopgezet gedurende de nacht en in het weekend? | In de winter het inblazen van lucht buiten de gebruiksuren stopzetten. | + + + Winst: … 7%… op de post "lucht"
3 | Wordt het sanitaire uitblaasdebiet 's nachts en in het weekend verminderd? | Het sanitaire uitblaasdebiet gedurende de nacht en in het weekend verminderen. | + + + Winst: … 50%… op de post "lucht"
4 | Wordt het ventilatiedebiet van de lokalen met een variërend gebruik (vergaderzalen, conferentiezalen, cafetaria,…) beperkt op grond van het gebruik (dankzij aanwezigheidsdetectoren of CO2-detectoren,…) | De lokalen met een variërend gebruik uitrusten met regelbare ventilatiekokers en met aanwezigheidsdetectie of met CO2-sondes | + + TVT: zeer rendabel bij geringe gebruiksgraad en zaal met grote capaciteit
5 | Wordt er gebruik gemaakt van de gratis warmte van het gebouw om verse lucht op te warmen? - op de afvoerlucht? - op de condensor van een koelmachine - in een atrium ? | - Warmte recupereren op afvoerlucht - Warmte recupereren op de condensor van een koelmachine - Een inlaat voorzien voor ventilatielucht in het atrium om de aanvoer van zonnewarmte en de aanvoer van de aanpalende gebouwen te valoriseren | + Winst Warmterecuperator:… 50%… op de verwarming van de lucht
6 | Worden de lokalen waar de vereisten inzake luchtkwaliteit minder streng zijn (archivering, garages,…), geventileerd met lucht die wordt aangezogen uit andere lokalen? (Dit systeem maakt het mogelijk om energie te besparen die nodig is voor het voorverwarmen van de inblaaslucht in deze zones) | De verdeling van de lucht aanpassen | +
Bevochtigen
7 | Wordt de inblaaslucht bevochtigd in lokalen die in sterke mate worden gebruikt of omgekeerd in lokalen die niet worden gebruikt? (Archieven? Cafetaria?…) | De bevochtiging voor bepaalde luchtvoorbereidingsgroepen stopzetten | + + Winst = 100% op de post "bevochtiging" (zelf gelijk aan 30% van de post luchtverwarming
8 | Wordt de bevochtiging gestuurd door een luchtvochtigheidssensor of een retourluchtsensor? Indien ja, is het richtpercentage lager dan 40% | De bevochtiging regelen op grond van de omgevingsluchtvochtigheid waarbij deze wordt beperkt tot 40%. | + + +
9 | Is het deconcentratiedebiet voor stoombevochtigers aangepast aan de behoeften? (Door de verdamping van het water, verandert het resterende water in zout. Het water moet regelmatig worden vernieuwd: zeer warm water wordt vervangen door koud water. Dit debiet kan leiden tot een zeer hoog verbruik indien het niet in het oog wordt gehouden). | Het deconcentratiedebiet van de stoombevochtigers aanpassen aan de behoeften | + +
10 | Wordt de bevochtiging stilgelegd in het tussenseizoen en in de zomer? | De bevochtiging uitschakelen wanneer de buitentemperatuur de grens van 8 °C overschrijdt. | + + +
Netwerk
11 | Is het netwerk correct uitgebalanceerd (geen overgeventileerde of ondergeventileerde lokalen? | Het netwerk uitbalanceren | +
12 | Lijkt het inblaasnetwerk dicht? (Om op zoek te gaan naar lekken in een netwerk in overdruk (pulsie), dient men een schuimend product aan te brengen op verdachte dichtingen. Sporen van stof op aansluitingen wijzen eveneens op een aantasting van de dichting). | De luchtleidingen weer dicht maken (minstens aan de hand van kleefband, in het ideale geval door leidingen te vervangen) | + +
13 | Zijn de inblaasleidingen geïsoleerd, - in de niet-verwarmde lokalen (minimum 5 cm)? - in de verwarmde lokalen (minimum 3 cm)? | De inblaasleidingen isoleren | +
14 | Werkt de installatie ,in de zomer, 's nachts om de structuur van het gebouw af te koelen en om de vraag naar afkoeling overdag te beperken, wanneer het gebouw een bepaalde inertie heeft? | Wanneer het gebouw een bepaalde thermische inertie heeft, moet het, in de zomer, worden geventileerd vóór het wordt gebruikt, om het te kunnen "voorkoelen" | + Winst voor zover het inblazen alleen maar gebeurt wanneer de buitenlucht minimum 6 tot 8° kouder is.
15 | Hebben de filters van de installatie een verschildrukmeter en worden ze regelmatig vervangen op basis van de waarden die worden opgemeten door de drukmeter? | De filters regelmatig vervangen (op basis van de aanwijzingen van de verschildrukmeter, en minstens om de twee jaar) | Winst: luchtkwaliteit
16 | Wanneer er sprake is van ventilatoren met riemoverbrenging, zijn de riemschijven goed gealigneerd en is de spanning van de aandrijfriemen van de ventilatoren correct? (maximale vervorming van 1 ... 1,5 cm met een matige druk) | Het rendement van de overbrenging verbeteren (spanning van de aandrijfriemen, alignering,…) | + Winst:… 5%… op het verbruik van de ventilator

## V. Sanitair warm water
PLAGE-checklist voor de energie-audit van een gebouw - V. Sanitair warm water
| Het probleem lokaliseren | Te overwegen actie | Rendabiliteit
Beperking van de behoeften
1 | Is het echt nodig om warm water te hebben aan de wastafels? | Er voor zorgen dat er geen warm water meer aanwezig is aan de wastafels van de kantoorgebouwen | + + + Winst: 11 kWh minimum per gebruiker en per jaar
2 | Als er zeer plaatselijk en zeer gericht behoefte zou zijn aan sanitair warm water (beperkt tot de schoonmaak, bijvoorbeeld), wordt dit dan gegarandeerd door een onafhankelijke productie? (= vermijden dat warm water wordt gebruikt dat aangevoerd moet worden van de andere kant van het gebouw) | Voor de plaatselijke en zeer specifieke behoeften inzake sanitair warm water dient een onafhankelijke productie-eenheid/eenheden geïnstalleerd te worden en dient het gedeelte van het warmwaternetwerk te worden gesloten dat niet meer wordt gebruikt. | + +
3 | Zit er een vertragingssysteem op het openen van de kranen van de lavabo's en de douches (drukknoppen)? | De kranen van de wastafels en de douches voorzien van een vertragingssysteem (drukknoppen,…) | + +
4 | Heeft het kraanwerk voor warm water een beperkt debiet? (Drukbegrenzer aan de kranen, douchekop met laag debiet,…) | Debietbegrenzers installeren op het kraanwerk voor warm water (drukbegrenzer aan de kranen of voor het hele netwerk, douchekop met laag debiet,...) | + + … 30%… van de bereiding van warm water voor de kranen … 70%… van de bereiding van warm water voor de douches
5 | Worden de gebruikers gesensibiliseerd om hun gebruik van warm water te beperken, en om eerder koud water te gebruiken dan warm water? | De gebruikers sensibiliseren om hun gebruik van warm water te beperken en om eerder koud water te gebruiken dan warm water (informatiecampagne over de kostprijs van warm water in het gebouw). | + + Winst: € 5/m³ (helft water/helft energie)
Productie en verdeling
6 | Is de verdeellus geïsoleerd? | De circulatielus isoleren, in het bijzonder in de technische kokers. | + + + Winst:… 90%… van het verlies van de leidingen
7 | Bedraagt de isolatie van de wanden van het opslagvat minimum 5 cm? | De wanden van het opslagvat (beter) isoleren (minimum 5 cm). Naar aanleiding van de maatregelen tegen legionella, is een isolatie van 10 cm helemaal gerechtvaardigd. | + + + Winst:… 90%… van het verlies van het opslagvat (wanneer dat nog niet is geïsoleerd)
8 | Wordt de verwarming van het water stopgezet buiten de gebruiksuren van het gebouw wanneer het opslagvat is gekoppeld aan de stookketel? | De verwarming van het water stopzetten buiten de gebruiksuren van het gebouw, waarbij evenwel de criteria tegen legionella worden gerespecteerd (periodieke opwarming tegen hoge temperatuur). | + + + Winst: 15 tot 30% van de verliezen
9 | Is het verwarmingsvermogen voor de productie van sanitair warm water aangepast in de zomer? (Kan de gelijktijdige werking worden vermeden van alle stoomketels wanneer er een vraag is naar sanitair warm water in de zomer?) | Een systeem installeren voor de productie van sanitair warm water dat losstaat van de productie van warm water voor de verwarming (voor gebruik in de zomer) Het beheer in cascade aanpassen van de stookketels of alle stookketels manueel stilleggen, behalve 1 in de zomer. | + + De rendabiliteit neemt toe wanneer het vermogen van de productie van sanitair warm water zeer beperkt is in vergelijking met dat van de verwarming.
10 | Wanneer er een elektrisch opslagvat is, wordt dat dan 's nachts verwarmd? is er een afschakeling voorzien in piekperiodes? | De elektrische verwarming organiseren van het opslagvat tijdens de nacht (als er een specifiek nachtmeter is). Een afschakeling voorzien van de verwarming van het opslagvat in piekperiodes. | Financiële besparing, maar geen energiebesparing
11 | Wanneer er sanitair warm water wordt opgeslagen, is het geputte volume dan duidelijk lager dan het totale volume van de opslagvaten? (Geputte volume waarbij, van de geïnstalleerde opslagvaten, een of twee vaten overtollig zijn.) | - Bij de vervanging van het opslagvat, moet het noodzakelijk opslagvolume opnieuw worden geëvalueerd. - Er moet worden gezorgd voor een hydraulische loskoppeling van de overtollige opslagvaten | +
12 | Wordt de circulatiepomp stilgelegd buiten de gebruiksuren ? (nacht, WE,...) | De circulatiepomp moet worden stilgelegd buiten de gebruiksuren (nacht, weekend,…), waarbij evenwel de criteria tegen legionella worden gerespecteerd (periodieke opwarming tegen hoge temperatuur). | + + + Winst: 50% van het verbruik van de doorstromer + verliezen van het netwerk
13 | Lijkt het vermogen van de circulatiepomp geschikt (= zeer klein)? | Wanneer de circulatiepomp verschillende schakelbare snelheden heeft, dient de snelheid te worden beperkt. | + + + … 40...% van het elektrisch verbruik van de doorstromer
14 | Zijn er zonnecollectoren voor voorverwarming? Indien niet, is er dan een zuidoostelijke, zuidwestelijke oriëntering beschikbaar om deze collectoren te plaatsen? | Zonnecollectoren voor voorverwarming installeren. | + De rendabiliteit neemt toe wanneer er grote behoeften zijn aan warm water
15 | Wanneer de behoeften aan sanitair warm water groot zijn, en wanneer er sprake is van een koelmachine, wordt dan warmte gerecupereerd op de condensor? | Een systeem voor warmterecuperatie op de condensor installeren van de koelmachine (gedeeltelijke verwarming van het opslagvat of voor verwarming van het water van een doorstroomsysteem). | + De rendabiliteit neemt toe wanneer er koelbehoeften zijn in de winter.

## VI. Klimaatregeling
PLAGE-checklist voor de energie-audit van een gebouw - VI. Klimaatregeling
| Het probleem lokaliseren | Te overwegen actie | Rendabiliteit
Luchtbehandelingskast
1 | Wanneer de aanvoer van verse lucht is geïntegreerd in het klimaatregelingsysteem, dienen de criteria opgesomd in de post "IV Hygiënische ventilatie" overlopen te worden en meer in het bijzonder de verhouding verse lucht per persoon en regeling van verse lucht op basis van de behoeften. | - Aanpassing van het openingsniveau van de kleppen voor verse lucht. - Controle van de sluiting van deze kleppen buiten de gebruiksuren - Stopzetten van de verse lucht bij een heropstart. | + + + zeer rendabel! Vermindering met 1000 m³ per uur = - 1000 l stookolie per jaar voor een werking van 10 uur per dag en 5 dagen per week.
2 | Is de inblaastemperatuur van de zuivere verse lucht, in het tussenseizoen, beperkt tot maximaal 17 °C? Men dient de opwarming te vermijden van de verse lucht in de centrale, wanneer bepaalde lokalen vragen naar koeling. Dat maximum wordt teruggebracht naar 15 °C wanneer de inblaasmonden van het inductie- of werveltype zijn. | Verlagen van de inblaastemperatuur van de zuivere verse lucht in het tussenseizoen wanneer de lokalen worden gekoeld | + + + De lucht bijvoorbeeld inblazen bij 16° in plaats van 21° = …20%... besparing op de koeling
3 | Werkt de installatie 100% op verse lucht - wanneer bepaalde zones koeling vragen en de buitentemperatuur lager is dan de kamertemperatuur? - tijdens de zomernachten om de structuur van het gebouw te koelen en de vraag naar koeling te verminderen overdag (free cooling) (wanneer het gebouw een zekere inertie heeft) ? | - De regeling aanpassen van de mengkleppen opdat die volledig zouden kunnen worden geopend langs de kant van de verse lucht wanneer de buitentemperatuur lager is dan de kamerrichttemperatuur en bepaalde zones koeling vragen. - In de zomer moet dan, wanneer het gebouw een zekere thermische inertie heeft, de installatie op het einde van de nacht worden ingeschakeld om het gebouw te kunnen voorkoelen alvorens het gebruikt zal worden (openen van de mengkleppen voor de volle 100%) | + + + zeer rendabel!
4 | Wordt in het tussenseizoen en in de zomer, de gelijktijdige werking van de luchtkoeling in de centrale, en de naverwarming in bepaalde zones vermeden? | Een systeem installeren voor lokale koeling in de zone die koeling vraagt wanneer andere zones verwarming vragen om de koeling te vermijden van de lucht in de centrale zone wanneer er naverwarming is in bepaalde zones | +
5 | Verloopt het beheer van de bevochtiging optimaal: - Wordt de luchtbevochtigingsfunctie gestuurd in de afzuiging en niet in de inblazing van de lucht? Indien ja (de controle gebeurt in de afzuiging), is de luchtbevochtiging beperkt tot 40%? Indien nee (de controle gebeurt bij het inblazen), is de bevochtiging dan beperkt tot 35%? - Kan de koelbatterij niet specifiek worden gestuurd om de lucht te ontvochtigen (geen controle van het dauwpunt in de zomer)? | - de sonde voor de controle van de bevochtiging plaatsen in de afzuiging. - de instelwaarde voor de bevochtiging tot het minimum aanpassen - de regeling van de koelbatterij schrappen voor een ontvochtigingsfunctie - de regeling in het bijzonder bestuderen per "dauwpunt " (zie Energie+ versie 4) | + + + Beperken van het bevochtigingsniveau tot 40% relatieve vochtigheid in plaats van 50% = Winst van …50%... op de post "bevochtiging"
Eindunits
6 | Heeft elke homogene thermische zone een eigen regeling (bureaus, gangen, werkplaatsen, refters, enzovoort…)? Zo ja, zijn de richtwaarden dan daadwerkelijk aangepast aan elke zone? Is de plaatsing van de omgevingssondes representatief voor de behoeften? (niet in de buurt van een warmte- of koudebron, ook niet dicht tegen vensters of ventilatiemonden,…) | - Het regelsysteem aanpassen opdat elke homogene thermische zone (bureaus, gangen, werkplaatsen, refters, enzovoort) over een eigen regeling zouden kunnen beschikken. - De koelrichtwaarde opdrijven naar minimum 25° in de lokalen uitgerust met koude plafonds. - Slecht geplaatste omgevingssondes een nieuwe locatie geven | + + Besparing in de orde van 15% op de koeling van de lokalen voor een toename van de richttemperatuur met 1 °C.
7 | Verloopt de regeling van de verwarmings- of koeluitrustingen van eenzelfde lokaal gesynchroniseerd? (geen enkel risico dat tegelijkertijd wordt gekoeld en verwarmd?) Is er een neutraal gebied van 3° tussen de richtwaarden voor verwarming en koeling? | De regeling van de verwarming en koeling aanpassen (richtwaarden, werkingsperiodes,…) om de gelijktijdige werking te vermijden van twee uitrustingen in eenzelfde lokaal | + + + het opheffen van de vernietiging van energie tussen warm en koud is zeer rendabel.
8 | Neemt de richttemperatuur in de zomer toe met de buitentemperatuur? | Voorbeeld: wanneer het buiten warmer is dan 23 °C, kan de richttemperatuur voor koeling met 1 °C worden verhoogd voor elke toename van de buitentemperatuur met 2 °C. | + + (hangt af van het type regelaar)
9 | Worden de eindunits automatisch stilgelegd - op grond van een bepaald uurschema (stopzetting gedurende de nacht)? - op grond van de effectieve aanwezigheid in het lokaal? | - De installatie uitrusten met een systeem voor het uurbeheer van de eindunits - De lokalen die op onregelmatige basis worden gebruikt voorzien van een systeem voor het beheer van eindunits via aanwezigheidsdetectie | +
10 | Wanneer de eindunits worden ingebouwd in de vloer of in kasten, wordt de ingeblazen lucht dan op een volledig gesloten manier afgeleid naar het rooster van het meubel? Wanneer dat niet het geval is, zal er een interne luchthercirculatie plaatsvinden… | Het rooster van de behuizing van de ventilatorconvector uitrusten met een volledig dichte aansluiting daarop. | + Wanneer er hercirculatie is van de lucht, bestaat het risico dat er wordt gewerkt met een lagere temperatuur in de wisselaar.
11 | Is het koelvermogen van de ventilatorconvectoren aangepast? (of zou men kunnen werken met koud water bij hogere temperatuur?)(Aanwijzing van een te groot geïnstalleerd vermogen: de derde stand van de ventilatorconvector wordt nooit gebruikt) | De richttemperatuur van de koelmachine verhogen, of een mengkraan installeren tussen de uitgang en de retour van bepaalde circuits om de watertemperatuur ervan te verhogen. | + Bedoeling is om de nutteloze ontvochtiging van de omgeving te verminderen
12 | Zijn de gebruikers van het gebouw gesensibiliseerd met betrekking tot het gebruik ervan : - maken ze, in de winter, gebruik van de regeling (thermostatische kranen of de bediening van de eindunits) in plaats van dat ze ramen gaan openzetten wanneer het te warm wordt? - vermijden ze in de zomer om ramen open te zetten wanneer de buitentemperatuur hoger is dan de kamertemperatuur? - letten ze erop dat ze de uitrustingen niet versperren? (Roosters van ventilatorconvectoren of radiatoren die bedekt zijn, voorwerpen die voor de radiatoren worden geplaatst,…) | Sensibiliseren van de gebruikers opdat ze hun installatie beter zouden begrijpen | + + … op termijn.
Koelmachine en ijswaternetwerk
13 | Luchtcondensors: Bedraagt het verschil tussen de condensatietemperatuur en de luchttemperatuur bij de ingang van de condensor ten hoogste tussen de 15 en de 20 K bij volle belasting (en proportioneel bij beperkte belasting)? Watercondensors Bedraagt het verschil tussen de condensatietemperatuur en de watertemperatuur bij de uitgang van de condensor ten hoogste tussen de 6 en 10 K? | De condensatietemperatuur verlagen: - De omgeving van de condensors/koeltorens vrijmaken (makkelijkere toevoer van frisse lucht) - Zorgen voor schaduw en/of rond het toestel een helder vloeroppervlak aanleggen (witte steentjes in plaats van zwarte roofing) luchtcondensors - Minstens om het jaar de luchtcondensors schoonmaken | + + Afname van de condensatie met 1 °C --> 3 % minder verbruik van de koelmachine
14 | Wordt dan in de zomer, wanneer het gebouw een zekere thermische inertie heeft, de voorkeur gegeven aan een natuurlijke koeling door de opening van de beveiligde roosters/ vensters? Kan worden geprofiteerd van het nachttarief om het gebouw voor te koelen (via de koelmachine) alvorens het wordt gebruikt? | In de zomer moet het gebouw worden voorgekoeld alvorens het wordt gebruikt om energie te besparen of moet worden geprofiteerd van het nachttarief (wanneer het gebouw een zekere thermische inertie heeft). | + … of … ++ naargelang van de geïnstalleerde uitrustingen
15 | Indien er behoefte is aan koeling in de winter: - is er een free-chillinginstallatie (= by-pass van de koelmachine) aanwezig om gedeeltelijk aan deze behoeften te kunnen voldoen? (In het bijzonder rendabel indien er ook een koeltoren aanwezig is) - Wanneer deze behoeften zijn beperkt tot een lokaal of tot een bepaald geheel van lokalen, wordt dan voor de koeling gezorgd door een onafhankelijk systeem? (Dat het op die manier mogelijk maakt om het hoofdkoelsysteem uit te schakelen tijdens de winter) | - De koelproductie uitrusten met een free-chillinginstallatie (= by-pass van de koelmachine) om gedeeltelijk te kunnen inspelen op de behoeften tijdens de winter - Indien de koelingsbehoeften in de winter beperkt zijn tot een lokaal of een bepaald geheel van lokalen, kunnen deze lokalen worden gekoeld door een onafhankelijke systeem (bijvoorbeeld: gebruik van noodsplits om het hoofdkoelsysteem tijdens de winter uit te schakelen) | + Vooral rendabel indien er ijswater en een koeltoren aanwezig zijn. + + Zeer rendabel indien aanwezigheid van noodsplits
16 | Is de temperatuur van de verdamper aangepast aan de reële noden van het gebouw? (bijvoorbeeld, een hogere vertrektemperatuur in de winter dan in de zomer) Opmerking: dit is niet van toepassing in het geval van permanente behoeften en een goed gedimensioneerd vermogen, bijvoorbeeld een computerzaal | De temperatuur van de verdamper aanpassen aan de reële behoeften van het gebouw (bijvoorbeeld, een hogere vertrektemperatuur in de winter dan in de zomer) | + Toename van de temperatuur van de verdamper met 1 °C --> -3 % verbruik
17 | Worden de ventilatoren in cascade of met variabele snelheid beheerd in de luchtcondensor of in de koeltoren? | De ventilatoren van de luchtcondensor of van de koeltoren beheren, ofwel in cascade, ofwel met een variabele snelheid | + Betere controle van de condensatietemperatuur
18 | Is het hydraulisch circuit onderverdeeld in homogene zones? (Afzonderlijke circuits op basis van de oriëntatie en het gebruik van de lokalen: gebruiksuren, richttemperaturen enzovoort) | Het hydraulisch circuit onderverdelen in homogene zones (Afzonderlijke circuits op basis van de oriëntatie en het gebruik van de lokalen: gebruiksuren, richttemperaturen enzovoort) | + Hogere rendabiliteit indien de V2V worden beheerd via GTB
19 | Indien er geen behoefte is aan koeling buiten de gebruiksuren (tijdens de nacht, weekends) of in de winter, - werd de circulatie van ijswater in de leidingen dan stopgezet? - werd de productie van ijswater dan stopgezet? | De circulatie stopzetten van ijswater in de leidingen buiten de gebruiksuren (tijdens de nacht, in het weekend,…) en in de winter | + +

## VII. Elektrische uitrusting
PLAGE-checklist voor de energie-audit van een gebouw - VII. Elektrische uitrusting
| Het probleem lokaliseren | Te overwegen actie | Rendabiliteit
Verlichting
1 | Is het geïnstalleerde vermogen van de verlichtingstoestellen lager dan 20 W/m² op vloerniveau? (Een hedendaagse installatie vraagt 12 W/m² op vloerniveau). | De verlichtingstoestellen vervangen | + De rendabiliteit is hoog wanneer het geïnstalleerde vermogen van in den beginne hoog is, en wanneer het aantal gebruiksuren per jaar > 2000 uur.
2 | Is het verlichtingsniveau voldoende? Zo ja, zijn alle lampen nodig voor het comfort? | Een deel van de lampen uitschakelen. | + + +
3 | Lijken de verlichtingstoestellen doeltreffend te zijn? (geen blote buizen zonder reflectoren, geen opaalkleurige bol of bekleding in prismaglas, geen witte verkleurde reflectoren,…) | De bestaande optieken vervangen door performante optieken | + Verbetering van het visueel comfort: het rendement van de verlichtingstoestellen kan toenemen met 75%
4 | Zijn de fluorescentietoestellen voorzien van elektronische ballasten? | De elektromagnetische ballasten van fluorescentielampen vervangen door elektronische ballasten | + Besparing in de orde van 20%
5 | Zijn de gebruikte lampen doeltreffend? | De fluorescentiebuizen van 38 mm vervangen door buizen van 26 mm | + + + Besparing van ongeveer 8%, terugverdientijd van ongeveer 2 jaar
6 | Zijn de gebruikte lampen doeltreffend? | De gloeilampen vervangen door LED lampen. | + + + Besparing van ongeveer 40 tot 70%, terugverdientijd ongeveer 1 tot 3 jaar
7 | Is de bekleding van muren en plafonds in een lichte kleur? | De bekleding van muren en plafonds herschilderen of vervangen om er een lichtere kleur aan te kunnen geven | + Met donkere wanden kan het belichtingsniveau verminderen tot 20%
8 | Wordt de verlichting uitgeschakeld in lokalen die niet worden gebruikt? | Tijdschakelaars installeren in lokalen die niet permanent worden gebruikt: sanitair, gangen, parking,… | + +
9 | Wordt de verlichting uitgeschakeld in lokalen die niet worden gebruikt? | Aanwezigheidsdetectoren installeren in lokalen die op onregelmatige basis worden gebruikt (vergaderzalen,…) | + + Terugverdientijd van 2 tot 4 jaar wanneer de ballasten vervangen moet worden door elektronische ballasten
10 | Wordt de verlichting uitgeschakeld in lokalen die niet worden gebruikt? | Het netwerk opsplitsen in homogene verlichtingszones: in een lokaal werken met een onafhankelijk beheer van de lampen die zich dicht bij het venster bevinden | +
11 | Wordt de verlichting uitgeschakeld in lokalen die niet worden gebruikt? | Een gecentraliseerd uurbeheersysteem installeren in landschapskantoren | + +
12 | Wordt de verlichting uitgeschakeld in lokalen die niet worden gebruikt? | Een sensibiliseringscampagne organiseren voor de gebruikers | + +
13 | Wordt het vermogen van de verlichting beperkt op grond van de natuurlijke beschikbare verlichting? | De lokalen die in aanzienlijke mate overdag worden gebruikt uitrusten met een automatische dimming die wordt gestuurd door een verlichtingssensor (elektromagnetische ballasten moeten daarbij worden vervangen door dimbare elektronische ballasten) | + Besparing tussen de 35 en 45% wanneer de ballasten van in den beginne van het elektromagnetische type zijn
14 | Wordt de werking van de buitenverlichting geregeld? | De buitenverlichting regelen op basis van een uurprogrammering, foto-elektrische cellen, aanwezigheidsdetectoren of gesynchroniseerd met de openbare verlichting. | + + +
Bureautica
15 | Wordt bij de keuze van de bureautica-uitrustingen (computers, printers, fotokopietoestellen enzovoort) rekening gehouden met het energiecriterium? | Rekening houden met het energiecriterium om bureautica-uitrustingen te kiezen (computers, printers, fotokopietoestellen enzovoort) bij hun vervanging. | + + + - faxen en printers van het inkjet- of thermische type in plaats van op basis van laser, zorgen voor een besparing van meer dan 85% - bij hun vervanging zijn LCD-schermen goed voor een besparing van om en bij de 70%
16 | Wordt, naargelang van het geïnstalleerde vermogen, - de warmte van toestellen die warmte produceren (printers, fotokopietoestellen enzovoort) gerecupereerd? Zijn deze uitrustingen gegroepeerd in een niet-gebruikt lokaal (waar een hoge temperatuur aanvaardbaar is), of in een lokaal dat op natuurlijke wijze wordt geventileerd? | - De verwarming van deze lokalen kunnen stilleggen (thermostatische kraan op de radiatoren) - Klimaatregeling vermijden - Printers delen onder verschillende gebruikers door die printers, bijvoorbeeld, te plaatsen in de gangen. | + + + Voorbeeld: besparing tot 65% wanneer het aantal printers kan worden beperkt van 1/persoon tot 1/3 personen
17 | Zorgt het beheer van de bureautica voor een verminderd verbruik? | De computers 's nachts uitzetten. | + + + Besparing van meer dan 50%
18 | Zorgt het beheer van de bureautica voor een verminderd verbruik? | De computers configureren in waakstand wanneer dat mogelijk is. (opgelet de waakstand van de computer niet verwarren met de schermwaakstand | + + + Deze operatie neemt enkele minuten in beslag en maakt het mogelijk om zowat 40% energie te besparen
19 | Zorgt het beheer van de bureautica voor een verminderd verbruik? | De gebruikers sensibiliseren opdat ze de printers 's nachts zouden uitschakelen of een tijdschakelaar installeren op de voeding van de printers opdat deze 's nachts automatisch zouden worden uitgeschakeld | + +
20 | Zorgt het beheer van de bureautica voor een verminderd verbruik? | De computers uitschakelen wanneer ze lange tijd niet worden gebruikt (met name tijdens de middagpauze). | + + Bijkomende besparing van om en bij de 15%
21 | Zorgt het beheer van de bureautica voor een verminderd verbruik? | De gebruikers sensibiliseren opdat ze gebruik zouden maken van de inkjetprinter wanneer de afdrukkwaliteit niet zo belangrijk is | + +

## Samenvatting rendabiliteit
PLAGE-checklist voor de energie-audit van een gebouw - Samenvatting rendabiliteit
RENDABILITEIT | ACTIE
I - GEBOUWSCHIL
+ + + + | Dichtheid: kapotte beglazing vervangen
+ + + | Dichtheid: dichtingen plaatsen in oude raamkaders,... ofwel door een aantal open dichtingen te bewaren, ofwel door parallel een ventilatie te organiseren
+ + + | Dichtheid: kapotte beglazing vervangen
+ + + | Dichtheid: deurpompen plaatsen, een sas installeren, de gebruikers sensibiliseren
+ + + | Isolatie van dakverdiepingen
+ + + | Isolatie van het dak, vooral wanneer de dichtheid in slechte staat is
+ + + | Isolatie van muren langs de binnenkant, indien er geen koudebruggen aanwezig zijn
+ + + | Isolatie van de muur aan de achterkant van de radiatoren: isolatiemateriaal kleven met reflecterende deklaag op het stuk muur achter de radiator
+ | Isolatie van de muren langs de buitenkant achter de wandbekleding of bepleistering
+ | Vervanging van de beglazing en van de raamkaders
+ | Bij een gebouw met airconditioning/gebouw zonder airconditioning maar met oververhitting in de zomer: externe zonneblinden installeren, een reflecterende folie kleven
II - VERWARMING
+ + + + | De verwarming 's nachts en tijdens het weekend, tijdens vakanties,… uitzetten (indien nodig een tijdschakelaar installeren, een optimalisatiesysteem,…)
+ + + + | De uurregelingen aanpassen aan de werkelijke gebruiksuren van het gebouw.
+ + + + | De regeling van de verwarmingscurves corrigeren
+ + + + | Leidingen isoleren in niet-verwarmde lokalen
+ + + + | De circulatiesnelheid verminderen indien er een klein verschil is tussen de vertrek- en retourtemperatuur
+ + + | De brander vervangen of de ketel en de brander vervangen
+ + + | De regeling aanpassen van het inschakelen van de stappen van de brander
+ + + | De aanzuiging van lucht van de brander bij stilstand afsluiten
+ + + | Het vermogen van de brander verminderen wanneer er sprake is van overdimensionering
+ + | De isolatie van de mantel versterken
+ + | De doorstromers uitschakelen wanneer er geen nood is aan verwarming
+ + | Thermostatische kranen installeren in lokalen waar er sprake is van oververhitting
+ | De installatie in evenwicht brengen
+ | De indeling van het net aanpassen aan de behoeften van de lokalen en een regeling per zone doorvoeren
III - HYGIËNISCHE VENTILATIE
+ + + + | De debieten verse lucht beperken tot de aanbevolen hygiënische debieten door het vermogen van de ventilator van de installatie aan te passen
+ + + + | In de winter, het inblazen van lucht buiten de gebruiksuren stopzetten
+ + + + | Het sanitaire uitblaasdebiet gedurende de nacht en in het weekend verminderen.
+ + + + | De bevochtiging voor bepaalde luchtvoorbereidingsgroepen stopzetten (cafetaria, archieven,…)
+ + ++ | De bevochtiging uitschakelen wanneer de buitentemperatuur de grens van 8 °C overschrijdt.
+ + + | De bevochtiging regelen op grond van de omgevingsluchtvochtigheid waarbij deze wordt beperkt tot 40%.
+ + | De lokalen met een variërend gebruik uitrusten met regelbare ventilatiekokers en met aanwezigheidsdetectie of met CO2-sondes
+ + | Het deconcentratiedebiet van de stoombevochtigers aanpassen aan de behoeften
+ + | De luchtleidingen weer dicht maken (minstens aan de hand van kleefband, in het ideale geval door leidingen te vervangen)
+ + | Wanneer het gebouw een bepaalde thermische inertie heeft, moet het, in de zomer, worden geventileerd vóór het wordt gebruikt, om het te kunnen "voorkoelen"
+ + | Het rendement van de overbrenging van de ventilatoren verbeteren (spanning van de aandrijfriemen, alignering,…)
+ | Warmte recupereren op afvoerlucht
+ | De inblaasleidingen isoleren
IV - SANITAIR WARM WATER:
+ + + + | Er voor zorgen dat er geen warm water meer aanwezig is aan de wastafels van de kantoorgebouwen
+ + + + | De circulatielus isoleren, in het bijzonder in de technische kokers.
+ + + | Een gedecentraliseerde productie van warm water installeren en het circulatiecircuit onderbreken
+ + + | De wanden van het opslagvat (beter) isoleren (minimum 5 cm). Naar aanleiding van de maatregelen tegen legionella, is een isolatie van 10 cm helemaal gerechtvaardigd.
+ + + | De kranen van de wastafels en de douches voorzien van een vertragingssysteem (drukknoppen,…)
+ + + | Debietbegrenzers installeren op het kraanwerk voor warm water (drukbegrenzer aan de kranen of voor het hele netwerk, douchekop met laag debiet,...)
+ + + | De elektrische verwarming organiseren van het opslagvat tijdens de nacht (als er een specifiek nachtmeter is) De verwarming van het opslagvat voorzien in piekperiodes.
+ + + | Wanneer de circulatiepomp verschillende schakelbare snelheden heeft, dient de snelheid te worden beperkt
+ + | De gebruikers sensibiliseren om hun gebruik van warm water te beperken, en om eerder koud water te gebruiken dan warm water
+ + | De verwarming van het water stopzetten buiten de gebruiksuren van het gebouw, waarbij evenwel de criteria tegen legionella worden gerespecteerd (periodieke opwarming tegen hoge temperatuur).
+ | Zonnecollectoren voor voorverwarming installeren.
+ | Een warmterecuperatie installeren aan de condensor van de koelmachine
V - VERLICHTING :
+ + + | De fluorescentiebuizen van 38 mm vervangen door buizen van 26 mm
+ + + | De gloeilampen vervangen door LED lampen
+ + + | De buitenverlichting regelen op basis van een uurprogrammering, foto-elektrische cellen, aanwezigheidsdetectoren of gesynchroniseerd met de openbare verlichting.
+ + | Tijdschakelaars installeren in lokalen die niet permanent worden gebruikt: sanitair, gangen, parking,…
+ + | Aanwezigheidsdetectoren installeren in lokalen die op onregelmatige basis worden gebruikt (vergaderzalen,…)
+ + | Een gecentraliseerd uurbeheersysteem installeren in landschapskantoren
+ + | Een sensibiliseringscampagne organiseren voor de gebruikers
+ | Het netwerk opsplitsen in homogene verlichtingszones: in een lokaal werken met een onafhankelijk beheer van de lampen die zich dicht bij het venster bevinden
+ | De bekleding van muren en plafonds herschilderen of vervangen om er een lichtere kleur aan te kunnen geven
+ | De elektromagnetische ballasten van fluorescentielampen vervangen door elektronische ballasten
+ | De bestaande optieken vervangen door performante optieken
VI - BUREAUTICA
+ + + + | De computers 's nachts uitzetten.
+ + + + | De computers configureren in waakstand wanneer dat mogelijk is.
+ + + | Rekening houden met het energiecriterium om bureautica-uitrustingen te kiezen (computers, printers, fotokopietoestellen enzovoort) bij hun vervanging.
VII - KLIMAATREGELING
+ + + + | Indien de aanvoer van verse lucht is geïntegreerd in het systeem voor klimaatregeling, moet het verseluchtdebiet worden aangepast aan de behoeften (30 m³/u/pers)
+ + + + | De sluiting van de kleppen controleren tijdens periodes van niet-gebruik
+ + + + | Het stopzetten van de verse lucht controleren bij een heropstart.
+ + + + | Verlagen van de inblaastemperatuur van de zuivere verse lucht in het tussenseizoen wanneer de lokalen worden gekoeld
+ + + + | De regeling aanpassen van de mengkleppen opdat die volledig zouden kunnen worden geopend langs de kant van de verse lucht wanneer de buitentemperatuur lager is dan de kamerrichttemperatuur en bepaalde zones koeling vragen.
+ + + + | In de zomer, wanneer het gebouw een zekere thermische inertie heeft, moet de installatie op het einde van de nacht worden ingeschakeld om het gebouw te kunnen voorkoelen alvorens het wordt gebruikt (volledige opening van de mengkleppen voor verse lucht)
+ + + + | De regeling van de verwarming en koeling aanpassen (richtwaarden, werkingsperiodes,…) om de gelijktijdige werking te vermijden van twee uitrustingen in een zelfde lokaal
+ + + | De richtwaarde voor de binnentemperatuur verhogen wanneer ook de buitentemperatuur toeneemt
+ + + | Bevochtigen: - de sonde voor de controle van de bevochtiging plaatsen in de afzuiging. - de instelwaarde voor de bevochtiging tot het minimum aanpassen - de regeling van de koelbatterij schrappen voor een ontvochtigingsfunctie - in het bijzonder bestuderen hoe de regeling kan worden onderbroken per "dauwpunt" (zie Energie+ versie 4)
+ + + | Minstens om het jaar de luchtcondensors schoonmaken
+ + | De circulatie stopzetten van ijswater in de leidingen buiten de gebruiksuren (tijdens de nacht, in het weekend,…)