# Periodiek controleverslag van de installaties: INGEGRAVEN TANK (een verslag per opslagtank)

| Bedrijf |  |  |  | Nummer controleverslag: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naam: |  |  |  | Expert |  |  |  |
| Adres: |  |  |  | Naam: |  |  |  |
| Postcode en stad: |  |  |  |  |  |  |  |
| Tel.: | Gsm: |  |  | Goedkeuringsnummer: |  |  |  |
| E-mail: |  |  |  | Datum van controle: |  |  |  |
| Ondernemingsnummer: |  |  |  | Werkuren: |  |  |  |
| Klant ☐ Eigenaar ☐ Gebruiker ☐ Syndicus |  | ☐ Bedrijf ☐ Privaat |  | Opslagadres indien verschillend van klant ☐ Niet van toepassing |  |  |  |
| Naam: |  |  |  | Contactnaam: |  |  |  |
| Adres: |  |  |  | Adres: |  |  |  |
| Postcode en stad: |  |  |  | Postcode en stad: |  |  |  |
| Tel.: | Gsm: |  |  | Tel.: | Gsm: |  |  |
| E-mail: |  |  |  | E-mail: |  |  |  |

Datum van de controle: …../…../…..

Datum van de vorige controle: …../…../…..	Verslag beschikbaar: JA/NEE

Identificatie van de opslagtank:

| Inhoud: | ….…………liter |  |
| --- | --- | --- |
| Materiaal: | Metalen | Synthetisch |
| Wand: | Enkelwandig | Dubbelwandig |
| Aanwezigheid van een permanent lekdetectiesysteem? | JA | NEE |
| Aanwezigheid van een overvulbeveiliging? | JA | NEE |
| Aanwezigheid van een kathodische bescherming? | JA | NEE |
| 1e controle van een bestaande opslagtank | JA | NEE |

Controle van de opslagtank

| Type van controle: | Opmerkingen: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Visuele controle van de zichtbare delen van de tank |  |  |  |
| Onderzoek van de omgeving van de vulzone (om eventuele bodemverontreiniging op te sporen) |  |  |  |
| Controle van de dichtheid van de koppelingen |  |  |  |
| Controle van de aanwezigheid en de werking van toebehoren (ontluchtingsleiding, peilsystemen, …) |  |  |  |
| Controle op de aanwezigheid van water of bezinksel in de tank |  |  |  |
| Controle van de doeltreffendheid van de overvulbeveiliging |  |  |  |
| Controle van de doeltreffendheid van het lekdetectiesysteem |  |  |  |
| Controle van de alarmen van deze systemen |  |  |  |
| Controle van de bodemcorrosiviteit gedaan door een expert op het vlak van kathodische bescherming | Naam van de expert |  |  |
|  | Controle uitgevoerd? | JA | NEE |
|  | Resultaten |  |  |
|  | Weerstand van de bodem (ohm.cm) |  |  |
|  | pH van de bodem |  |  |
|  | Aanwezigheid van zwerfstromen | JA | NEE |
|  | Conclusie (1 mogelijke keuze) |  |  |
|  | Kathodische bescherming niet nodig |  |  |
|  | Buiten gebruik stellen van een tank > 10.000 liter |  |  |
|  | Afwijking mogelijk voor het buiten gebruik stellen van de opslagplaatsen ≤ 10.000 liter die doeltreffend geaard zijn |  |  |
| Controle van de binnenwand |  |  |  |
| Controle van de lekdichtheid van de volledige installatie |  |  |  |
| Controle van de kathodische beschermingsuitrusting |  |  |  |
| Controle van de aarding |  |  |  |

Ik verklaar de door de wetgeving voorziene controles te hebben uitgevoerd. Ik verklaar de installatie: ☐ IN OVEREENSTEMMING (Groen controleplaatje) ☐ NIET IN OVEREENSTEMMING (Oranje controleplaatje - Zonder bodemverontreiniging) ☐ NIET IN OVEREENSTEMMING (Rood controleplaatje - Met bodemverontreiniging) met het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van de 1 februari 2018 betreffende de opslag van ontvlambare vloeistoffen die worden gebruikt als brandstof.

Uiterste datum van de volgende controle: …./…./……..

| Handtekening expert | Voor kennisgeving Handtekening klant |
| --- | --- |

Informatie over veiligheidselementen waarvoor een overgangsperiode geldt

| Welke soort opslagtank? | Vervaldatum voor de 1e controle en frequentie van de volgende periodieke controles | Vervaldatum voor de inconformiteitstelling |
| --- | --- | --- |
| Bestaande ingegraven opslagtank > 10.000 liter, niet uitgerust met: - een overvulbeveiligingssysteem - een ontluchtingsleiding die uitkomt in de openlucht - een dubbele wand met lekdetectiesysteem | Eerste periodieke controle voor 27/08/2020 en daarna elk jaar tot 27/02/2022 | 27/02/2022 |
| Bestaande ingegraven opslagtank ≤ 10.000 liter, niet uitgerust met: - een overvulbeveiligingssysteem - een ontluchtingsleiding die uitkomt in de open lucht - een dubbele wand met lekdetectiesysteem | Eerste periodieke controle voor 27/08/2020 en daarna elk jaar tot 27/08/2023 | 27/08/2023* |

* De opslagtanks ≤ 10.000 liter die niet uitgerust zijn met een dubbele of verdubbelde wand met een permanent lekdetectiesysteem na 27/08/2023 zullen onderhevig zijn aan periodieke jaarlijkse controles.

- Als de metalen opslagtank niet van bij het begin uitgerust is met een conforme kathodische bescherming en zich in een beschermingszone voor grondwaterwinning bevindt, moet hij uiterlijk tegen 27/08/2020 buiten dienst worden gesteld.

- Als de metalen opslagtank niet van bij het begin uitgerust is met een conforme kathodische bescherming en deze bescherming noodzakelijk blijkt, wordt de opslagtank buiten gebruik gesteld:

- uiterlijk op 27/02/2022 indien het volume > 10.000 liter of;

- uiterlijk tegen 27/08/2023 indien ≤ 10.000 liter. Een afwijking kan worden toegestaan voor opslagtanks ≤ 10.000 liter die doeltreffend geaard zijn. Deze doeltreffendheid moet worden bevestigd door de expert in kathodische bescherming.

| Welke soort opslagtank? | Vervaldatum voor de 1e controle en frequentie van de volgende periodieke controles | Vervaldatum voor de inconformiteitstelling |
| --- | --- | --- |
| Bestaande ingegraven opslagtank > 10.000 liter, uitgerust met: - een overvulbeveiligingssysteem - een ontluchtingsleiding die uitkomt in de openlucht - een dubbele wand met lekdetectiesysteem | Eerste periodieke controle voor 27/08/2021 en daarna om de 3 jaar | / |
| Bestaande ingegraven opslagtank ≤ 10.000 liter, uitgerust met: - een overvulbeveiligingssysteem - een ontluchtingsleiding die uitkomt in de openlucht - een dubbele wand met lekdetectiesysteem | Eerste periodieke controle voor 27/08/2022 en daarna om de 3 jaar | / |

Voor de metalen opslagtanks, bij de eerste periodieke controle. Zie bijlage 2 van het besluit.

Voor de metalen opslagtanks, indien de aanwezigheid van water of slib wordt ontdekt.

Alleen voor de enkelwandige opslagtanks. Zie bijlage 1 van het besluit.

Voor tanks uitgerust met een kathodische bescherming.

Voor metalen ingegraven opslagtanks zonder kathodische bescherming en waarvoor de bevoegde overheid een afwijking heeft toegekend overeenkomstig § 4 van artikel 11.

Enkel geldig voor opslagtanks die voor 27/08/2018 in dienst werden gesteld