| Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes | Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de controle en het onderhoud van verwarmings- en klimaatregelingssystemen en betreffende de erkenning van de personen die deze handelingen uitvoeren |
| --- | --- |
| Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, |
| Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l’article 20 ; Vu la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, l’article 8 ; Vu l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l’Air, du Climat et de la maîtrise de l’Energie, les articles 2.2.12, §4, 2.2.14, §3, 2.2.17, §4 et §5, 2.5.1, §1, al. 2, 2.5.2, §1 et §2, al.2, 2.5.4, 2.5.5 et 4.4.1; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation ; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités PEB habitations individuelles ; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires ; Vu l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation ; Vu l'avis 2018-01-17/1 du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale donné le 17 janvier 2018; Vu l'avis A-2018-002-CES du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale], donné le 18 janvier 2018; Vu l'avis 63.209/3 du Conseil d'État, donné le 25 avril 2018 en application de l'article 84, §1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 29 mars 2012 portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 9 novembre 2017; | Gelet op de bijzondere wet tot hervorming der instellingen van 8 augustus 1980, artikel 20; Gelet op de bijzondere wet met betrekking tot de Brusselse Instellingen van 12 januari 1989, artikel 8; Gelet op de Ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, artikelen 2.2.12, §4, 2.2.14, §3, 2.2.17, §4 en §5, 2.5.1, §1, tweede lid, 2.5.2, §1 en §2, tweede lid, 2.5.4, 2.5.5 en 4.4.1; Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode; Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de EPB-wooneenheden; Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden; Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 betreffende het onderhoud en de controle van klimaatregelingssystemen en betreffende de geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbating; Gelet op het advies 2018-01-17/1 van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 17 januari 2018; Gelet op het advies A-2018-002-CES van de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gegeven op 18 januari 2018; Gelet op het advies 63.209/3 van de Raad van State, gegeven op 25 april 2018 met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Gezien de gendertest van de respectieve situatie van vrouwen en mannen, zoals bepaald in het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 29 maart 2012 houdende de integratie van de genderdimensie in de beleidslijnen, uitgevoerd op 9 november 2017; |
| Sur la proposition de la Ministre de l'Energie ; | Op voordracht van de Minister belast met Energie; |
| Après délibération, | Na beraadslaging, |
| Arrête | Besluit |
| Chapitre 1er – Généralités | Hoofdstuk 1 – Algemeen |
| Article 1.1.1 Le présent arrêté complète la transposition de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments. | Artikel 1.1.1 Onderhavig besluit vult de omzetting van de richtlijn 2010/31/UE van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen aan. |
| Art. 1.1.2 Pour l’application du présent arrêté, on entend par : 1° Technicien chaudière PEB: contrôleur en charge du contrôle périodique PEB des chaudières et des chauffe-eau, ainsi que des parties accessibles des systèmes de chauffage ; 2° Conseiller chauffage PEB de type 1: contrôleur en charge de la réception PEB des systèmes de chauffage de type 1 ; 3° Conseiller chauffage PEB de type 2: contrôleur en charge de la réception PEB des systèmes de chauffage de type 1 et de type 2, ainsi que du diagnostic PEB des systèmes de chauffage de type 2 ; 4° Conseiller climatisation PEB: contrôleur en charge du diagnostic PEB des systèmes de climatisation ; 5° Technicien frigoriste qualifié: technicien répondant aux conditions fixées à l’article 8 de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2012 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l’enregistrement des entreprises en technique du froid ; 6° Arrêté exigences chauffage-climatisation PEB: l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21/06/2018 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage et aux systèmes de climatisation pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation ; 7° Arrêté du 3 juin 2010 : l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation ; 8° Arrêté du 15 décembre 2011 : l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation ; 9° Protocole de formation : manuel mis à disposition par Bruxelles Environnement fixant les lignes directrices à suivre par les organismes de formation dans le cadre de la reconnaissance des formations, propre à chaque formation visée au chapitre 6 du présent arrêté. 10° Codes de conduite du secteur gazier : les codes de conduite suivants : code de conduite sectoriel pour l’approche applicable aux chaudières I2E(S) et appareils de préparation d’eau chaude dans le cadre de la conversion du gaz L au gaz H en Belgique; code de conduite sectoriel pour l’approche applicable aux chaudières, chauffe-eau et brûleurs à air soufflé de type I2E(R) dans le cadre de la conversion du gaz L au gaz H en Belgique. | Art. 1.1.2 Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder : 1° EPB-verwarmingsketeltechnicus: controleur belast met de EPB-periodieke controle van verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen, evenals van de toegankelijke delen van de verwarmingssystemen; 2° EPB-verwarmingsadviseur type 1: controleur belast met de EPB-oplevering van verwarmingssystemen van type 1; 3° EPB-verwarmingsadviseur type 2: controleur belast met de EPB-oplevering van verwarmingssystemen van type 1 en type 2, evenals met de EPB-diagnose van verwarmingssystemen van type 2 ; 4° EPB-klimaatregelingsadviseur: controleur belast met de EPB-diagnose van klimaatregelingssystemen; 5° Bevoegd koeltechnicus: technicus die voldoet aan de voorwaarden vastgelegd in artikel 8 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2012 inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechnici en de registratie van koeltechnische bedrijven; 6° Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling: het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21/06/2018 betreffende de voor de verwarmingssystemen en klimaatregelingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode; 7° Besluit van 3 juni 2010: het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode; 8° Besluit van 15 december 2011: het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 betreffende het onderhoud en de controle van klimaatregelingssystemen en betreffende de geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbating; 9° Opleidingsprotocol: door Leefmilieu Brussel ter beschikking gesteld handboek waarin de richtlijnen worden vastgelegd die opleidingsinstellingen moeten opvolgen in het kader van de erkenning van opleidingen, en dit specifiek voor elke opleiding besproken in hoofdstuk 6 van dit besluit. 10° Gedragscodes opgesteld door de gassector: de volgende gedragscodes: sectorale gedragscode betreffende de aanpak van I2E(S) verwarmingsketels en warmwaterbereidingstoestellen in het kader van de conversie van L- naar H-gas in België; sectorale gedragscode betreffende de aanpak van I2E(R) verwarmingsketels, warmwatertoestellen en ventilatorbranders binnen het kader van de conversie van L- naar H-gas in België. |
| Art. 1.1.3 Les dispositions du chapitre 1er de l’Arrêté exigences chauffage-climatisation PEB s’appliquent au présent arrêté. | Art. 1.1.3 De bepalingen van hoofdstuk 1 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling zijn van toepassing op dit besluit. |
| Art. 1.1.4 Le propriétaire, le titulaire ou le déclarant tient compte des recommandations rédigées par les techniciens chaudières PEB, les conseillers chauffage PEB et les conseillers climatisation PEB, sur les attestations de réception PEB, les attestations de contrôle périodique PEB et les rapports de diagnostic PEB , visées respectivement aux articles 2.1.3, 2.2.2, §5, 4° et 2.5.2, 5° et 3.1.2, 5° du présent arrêté. | Art 1.1.4 De eigenaar, de houder of de aangever houdt rekening met de aanbevelingen die de EPB-verwarmingsketeltechnici, de EPB-verwarmingsadviseurs en de EPB-klimaatregelingsadviseurs vermelden op de attesten van EPB-periodieke controle, de EPB- opleveringsattesten en de EPB-diagnoseverslagen zoals bedoeld in artikelen 2.1.3, 2.2.2, §5, 4° en 2.5.2, 5° en 3.1.2, 5° van dit besluit. |
| Chapitre 2 – Actes de contrôle relatifs aux systèmes de chauffage et aux chauffe-eau | Hoofdstuk 2 – Controlehandelingen met betrekking tot verwarmingssystemen en waterverwarmingstoestellen |
| Section 1 – Réception PEB des systèmes de chauffage | Afdeling 1 – EPB-oplevering van verwarmingssystemen |
| Art. 2.1.1 La réception PEB du système de chauffage est un contrôle réalisé par un conseiller chauffage PEB après le placement ou le remplacement d’une chaudière qu’elle soit neuve ou non. Elle est effectuée au plus tard un mois après la mise en service de cette chaudière. Un délai supplémentaire peut être octroyé par Bruxelles Environnement pour les systèmes de chauffage de type 2 en suivant la procédure décrite à l’annexe 1 du présent arrêté. | Art. 2.1.1 De EPB-oplevering van het verwarmingssysteem bestaat uit een controle uitgevoerd door een EPB-verwarmingsadviseur, na de plaatsing of vervanging van een verwarmingsketel, ongeacht of deze al dan niet nieuw is. Ze gebeurt binnen de maand na de ingebruikname van deze verwarmingsketel. Leefmilieu Brussel kan een bijkomende termijn toekennen voor verwarmingssystemen van type 2, mits de procedure beschreven in bijlage 1 bij dit besluit gevolgd wordt. |
| Art. 2.1.2 La réception PEB d’un système de chauffage comprend la vérification du respect des exigences de bon fonctionnement des chaudières et les exigences techniques relatives aux systèmes de chauffage définies aux chapitres 2 et 3 de l’arrêté exigences chauffage-climatisation PEB, qui sont applicables à ce système, à l’exception de l’exigence définie à l’article 3.2.5 de l’arrêté précité relative à la tenue d’une comptabilité énergétique des unités PEB desservies par un circuit d’eau de chauffage collectif. La vérification du respect des exigences PEB tient compte des dérogations qui ont été accordées par Bruxelles Environnement, conformément à la procédure prévue au chapitre 5 de l’arrêté exigences chauffage-climatisation PEB. | Art. 2.1.2 De EPB-oplevering van een verwarmingssysteem bestaat uit een controle van de naleving van de eisen op het vlak van de goede werking van de verwarmingsketels en van de technische eisen betreffende verwarmingssystemen vastgelegd in hoofdstukken 2 en 3 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling die van toepassing zijn op dit systeem, met uitzondering van de eis omschreven in artikel 3.2.5 van het voormelde besluit met betrekking tot het bijhouden van een energieboekhouding van EPB-eenheden die bediend worden door een collectief verwarmingswatercircuit. De controle van de naleving van de EPB-eisen houdt rekening met de afwijkingen die Leefmilieu Brussel toegekend heeft, overeenkomstig de procedure voorzien in hoofdstuk 5 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling. |
| Art. 2.1.3 La réception PEB comprend également la rédaction de recommandations, notamment sur l’utilisation du système de chauffage et, pour les chaudières raccordées au réseau de distribution de gaz, sur les actions éventuelles à prendre dans le cadre de la conversion du gaz L vers le gaz H. | Art. 2.1.3 De EPB-oplevering omvat eveneens het opstellen van aanbevelingen, met name betreffende het gebruik van het verwarmingssysteem en, voor verwarmingsketels aangesloten op het gasdistributienet, betreffende de eventueel te ondernemen acties in het kader van de conversie van L-gas naar H-gas. |
| Art. 2.1.4 A l’issue de l’acte de réception PEB, le conseiller chauffage PEB rédige l’attestation de réception PEB en utilisant les modèles et outils informatiques mis à disposition par Bruxelles Environnement, et complète la feuille de route. Le contenu minimal de l’attestation de réception PEB et de la feuille de route est défini à l’annexe 2 du présent arrêté. Une copie de ces documents est jointe au carnet de bord du système de chauffage. | Art. 2.1.4 Na de EPB-oplevering stelt de EPB-verwarmingsadviseur het EPB-opleveringsattest op, waarbij hij gebruik maakt van de modellen en informaticatools die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt, en vult hij het stappenplan aan. De minimale inhoud van het EPB-opleveringsattest en het stappenplan worden vastgelegd in bijlage 2 bij dit besluit. Er wordt een kopie van deze documenten bij het logboek van het verwarmingssysteem gevoegd. |
| Art. 2.1.5 Suite à une mise en conformité effectuée après une réception PEB d’un système de chauffage ayant permis de constater le non-respect d’une ou plusieurs exigences PEB, un nouveau contrôle est réalisé. Dans ce cas, le conseiller chauffage PEB mentionne dans l’attestation de réception PEB qu’il s’agit d’un contrôle suite à une mise en conformité. Lorsqu’une ou plusieurs exigences de bon fonctionnement des chaudières visées au chapitre 2 de l’arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB n’étaient pas respectées pour une ou plusieurs chaudières, ce nouveau contrôle comprend la vérification de toutes les exigences de bon fonctionnement de la (des) chaudière(s) qui faisait(ent) l’objet d’une non-conformité. En ce qui concerne le contrôle du respect des exigences techniques relatives aux systèmes de chauffage visées au chapitre 3 de l’arrêté Exigence chauffage-climatisation PEB, ce nouveau contrôle comporte la vérification du respect des exigences qui n’étaient pas respectées. | Art. 2.1.5 Na een conformiteitsstelling die werd uitgevoerd nadat de EPB-oplevering van een verwarmingssysteem toegelaten heeft om vast te stellen dat een of meerdere EPB-eisen niet werden nageleefd, wordt een nieuwe controle uitgevoerd. In dit geval vermeldt de EPB-verwarmingsadviseur in het EPB-opleveringsattest dat het gaat om een controle na een conformiteitsstelling. Als een of meerdere eisen op het vlak van de goede werking van de verwarmingsketels zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling niet nageleefd werden voor een of meerdere verwarmingsketels, worden bij deze nieuwe controle de naleving van alle eisen op het vlak van de goede werking van de verwarmingsketel(s) die niet-conform was(waren), gecontroleerd. Bij een nieuwe controle van de naleving van de technische eisen betreffende verwarmingssystemen zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling wordt de naleving van de eisen die niet gerespecteerd werden gecontroleerd. |

| Section 2 – Contrôle périodique PEB des chaudières et des chauffe-eau gaz, ainsi que des parties accessibles du système de chauffage | Afdeling 2 – EPB-periodieke controle van verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen op gas, evenals van de toegankelijke delen van het verwarmingssysteem |
| --- | --- |
| Art. 2.2.1 §1er. Le contrôle périodique PEB des chaudières et des chauffe-eau est réalisé par un technicien chaudière PEB suivant le type d’appareil conformément au tableau suivant : Type d’appareil Type d’agrément du technicien chaudière PEB Chaudières à combustible liquide L Chaudières ou chauffe-eau à combustible gazeux hormis les appareils qui nécessitent un réglage du débit d’air comburant ET du débit de gaz GI Tous types de chaudières ou chauffe-eau à combustible gazeux GII §2. Le contrôle périodique PEB est réalisé : 1° lors du placement ou du remplacement d’un chauffe-eau alimenté par un combustible gazeux ; 2° après chaque intervention sur la partie combustion d’une chaudière ou d’un chauffe-eau, en ce compris après le remplacement d’un brûleur ; 3° au minimum tous les deux ans pour les chaudières et les chauffe-eau alimentés par un combustible gazeux ; 4° au minimum tous les ans pour les chaudières alimentées par un combustible liquide. §3. Pour les chaudières et chauffe-eau installés avant l’entrée en vigueur de ce chapitre et qui n’ont pas fait précédemment l’objet d’un contrôle périodique PEB, le contrôle périodique PEB est réalisé au plus tard un an après l’entrée en vigueur de ce chapitre. Pour les chaudières et les chauffe-eau installés avant l’entrée en vigueur de ce chapitre et qui ont fait précédemment l’objet d’un contrôle périodique PEB, la date à laquelle le contrôle périodique PEB est réalisé est calculée à partir de la date du dernier contrôle périodique PEB. Pour les chaudières nouvellement placées après la date d’entrée en vigueur de ce chapitre et qui n’ont pas encore fait l’objet d’un contrôle périodique PEB, la date à laquelle le contrôle périodique PEB est réalisé est calculée à partir de la date de la réception PEB du système de chauffage. | Art. 2.2.1 §1. De EPB-periodieke controle van verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen wordt uitgevoerd door een EPB-verwarmingsketeltechnicus in functie van het type toestel, in overeenstemming met de volgende tabel: Type toestel Type erkenning van de erkende EPB-verwarmingsketeltechnicus Verwarmingsketels op vloeibare brandstof L Verwarmingsketels of waterverwarmingstoestellen op gasvormige brandstof uitgezonderd toestellen waarvoor een afstelling van het debiet van de verbrandingslucht EN van het gasdebiet noodzakelijk is GI Alle types verwarmingsketels of waterverwarmingstoestellen op gasvormige brandstof GII §2. De EPB-periodieke controle gebeurt: 1° bij de plaatsing of vervanging van een waterverwarmingstoestel die werkt op een gasvormige vloeistof; 2° na elke interventie aan het verbrandingsgedeelte van een verwarmingsketel of waterverwarmingstoestel, inclusief na de vervanging van een brander; 3° Minimum om de twee jaar voor verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen die werken op een gasvormige brandstof; 4° Minimum elk jaar voor verwarmingsketels die werken op een vloeibare brandstof; §3. Voor verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen die geplaatst werden voor de inwerkingtreding van dit hoofdstuk en die nog niet het voorwerp uitgemaakt hebben van een EPB-periodieke controle, wordt deze EPB-periodieke controle uitgevoerd ten laatste één jaar na de inwerkingtreding van dit hoofdstuk. Voor verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen die geplaatst werden voor de inwerkingtreding van dit hoofdstuk en die voordien het voorwerp uitgemaakt hebben van een EPB-periodieke controle, wordt de datum waarop de EPB-periodieke controle uitgevoerd dient te worden berekend op basis van de datum van de laatste EPB-periodieke controle. Voor verwarmingsketels die nieuw geplaatst worden na de inwerkingtreding van dit hoofdstuk en die nog niet het voorwerp uitgemaakt hebben van een EPB-periodieke controle, wordt de datum waarop de EPB-periodieke controle uitgevoerd dient te worden berekend op basis van de datum van de EPB-oplevering van het verwarmingssysteem. |
| Art. 2.2.2 §1er. Le contrôle périodique PEB d’une chaudière ou d’un chauffe-eau comprend les opérations suivantes: 1° l’entretien de la chaudière ou du chauffe-eau, du dispositif d'évacuation des gaz de combustion, du dispositif d'amenée d'air comburant, pour les chaudières ou chauffe-eau à condensation du siphon, et, pour les systèmes de chauffage de type 1, des parties accessibles du système de chauffage ; 2° le réglage, si nécessaire, du brûleur et des électrodes de la chaudière ou du chauffe-eau ; 3° le contrôle du respect des exigences de bon fonctionnement des chaudières et des chauffe-eau définies au chapitre 2 de l’arrêté exigences chauffage-climatisation PEB applicables à cette chaudière ou ce chauffe-eau ; 4° la rédaction d’une attestation de contrôle périodique PEB. §2. L’entretien visé au point 1° du § 1 est effectué en respectant les prescriptions du fabricant, le programme minimal d’entretien déterminé par le Ministre et comprend au minimum ce qui est décrit dans les alinéas suivants. Pour l’entretien d’une chaudière ou d’un chauffe-eau, il s’agit de : 1° la vérification de son état général, de la propreté, de l’étanchéité, de l’usure et la vérification du fonctionnement de la chaudière ou du chauffe-eau en faisant constat des éventuels défauts ; 2° le dépoussiérage de la chaudière ou du chauffe-eau et le nettoyage du corps de chauffe et des surfaces d'échange en contact avec les gaz de combustion ; Le nettoyage du corps de chauffe et des surfaces d'échange en contact avec les gaz de combustion peut être effectué par une tierce personne, à condition que cette opération soit réalisée sous la responsabilité et la supervision d’un technicien chaudière PEB. 3° en présence d’une chaudière à condensation, la vérification de l'évacuation des condensats et si nécessaire, le remplissage et le nettoyage du siphon. Pour l’entretien du dispositif d’évacuation des gaz de combustion et du dispositif d'amenée d'air comburant , il s’agit de : 1° La vérification de l’état de propreté et, si nécessaire, le nettoyage du conduit individuel d’évacuation des gaz de combustion ou de la partie individuelle du conduit collectif d’évacuation des gaz de combustion, c’est-à-dire un conduit sur lequel plusieurs chaudières ou chauffe-eau sont raccordés. Le nettoyage et/ou la vérification du conduit individuel ou de la partie individuelle du conduit d’évacuation des gaz de combustion peut être effectué par une entreprise de ramonage. Dans ce cas, le technicien chaudière PEB vérifie la présence d’une attestation établie par une entreprise de ramonage. 2° En présence d’un conduit collectif d’évacuation des gaz de combustion, le contrôle de la présence d’un rapport d’inspection ou d’une attestation de ramonage de la partie commune du conduit collectif d’évacuation des gaz de combustion. 3° Le cas échéant, la vérification et si nécessaire, le nettoyage du conduit d'amenée d'air comburant. Pour l’entretien des parties accessibles des systèmes de type 1, lorsque ces équipements sont accessibles et se trouvent à proximité ou à l’intérieur de la chaudière, il s’agit de : 1° la vérification de l'état et du fonctionnement du ou des circulateurs ; 2° la vérification de l'état et du fonctionnement du dispositif de régulation externe qui commande le fonctionnement de la chaudière, du ou des circulateurs et le cas échéant, d’une ou plusieurs vannes ; 3° le contrôle de l'état des vannes et des purgeurs d'air ; 4° le contrôle de la pression du circuit de chauffage et de l'absence de fuite sur les parties visibles de ce circuit, si nécessaire le réglage de la pression du circuit ; 5° le contrôle de la pression du vase d'expansion et si nécessaire son réglage. §3. La partie relative au réglage visée au point 2° du § 1 est effectuée, en respectant les prescriptions du fabricant, le programme minimal d’entretien déterminé par le Ministre et, pour les appareils alimentés au gaz, les Codes de conduite du secteur gazier. §4. A l’issue du contrôle périodique PEB, le technicien chaudière PEB rédige l’attestation de contrôle périodique PEB en utilisant les modèles et outils informatiques mis à disposition par Bruxelles Environnement, et complète la feuille de route. Le contenu minimum de l’attestation de contrôle périodique PEB et de la feuille de route est défini à l’annexe 2 du présent arrêté. Une copie de ces documents est jointe au carnet de bord du système de chauffage. L’attestation de contrôle périodique PEB reprend notamment : 1° Le résultat des contrôles effectués. 2° Un bref descriptif des actions effectuées et des défauts constatés et corrigés lors de l’intervention. 3° une évaluation du dimensionnement de la chaudière pour les systèmes de chauffage de type 1. L’évaluation du dimensionnement de la chaudière n’est pas répétée si aucune modification n’a été apportée entre-temps au système de chauffage. 4° des recommandations, notamment sur des actions ou modifications à envisager afin d’améliorer la performance énergétique de l’installation et, pour les chaudières raccordées au réseau de distribution de gaz, sur les actions à prendre dans le cadre de la conversion du gaz L vers le gaz H. §5. Par dérogation au §2 2° b), le contrôle périodique PEB effectué lors du placement d’un chauffe-eau neuf ne comprend pas le nettoyage du corps de chauffe et des surfaces d'échange en contact avec les gaz de combustion. | Art. 2.2.2 §1. De EPB-periodieke controle van een verwarmingsketel of een waterverwarmingstoestel omvat de volgende handelingen: 1° het onderhoud van de verwarmingsketel of het waterverwarmingstoestel, de inrichting voor de afvoer van verbrandingsgassen en de aanvoer van verbrandingslucht, voor condensatieketels of -waterverwarmingstoestellen de sifon, en voor verwarmingssystemen type 1, de toegankelijke delen van het verwarmingssysteem; 2° Indien nodig de afstelling, van de brander en de elektroden van de verwarmingsketel of het waterverwarmingstoestel; 3° De controle van de naleving van de eisen van goede werking van de verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen gedefinieerd in hoofdstuk 2 van EPB-eisenbesluit verwarming en klimaatregeling, van toepassing op de verwarmingsketel of het waterverwarmingstoestel; 4° Het opstellen van een attest EPB-periodieke controle §2. Het onderhoud bedoeld in het punt 1° van §1 wordt uitgevoerd overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant, het minimaal onderhoudsprogramma vastgesteld door de Minister et bevat minstens wat in de volgende alinea’s beschreven is. Het onderhoud van een verwarmingsketel of een waterverwarmingstoestel betreft: 1° controle van de algemenen staat, van de reinheid, de dichtheid, de slijtage en de controle van de werking van de verwarmingsketel of het waterverwarmingstoestel door de eventuele gebreken vast te stellen; 2° het ontstoffen van de verwarmingsketel of het waterverwarmingstoestel en het reinigen van het verwarmingslichaam en de uitwisselingsoppervlakten in contact met de verbrandingsgassen; Het reinigen van het verwarmingslichaam en van de uitwisselingsoppervlakten die in contact staan met de verbrandingsgassen kan uitgevoerd worden door een derde, op voorwaarde dit deze handeling uitgevoerd wordt onder de verantwoordelijkheid en onder het toezicht van een EPB-verwarmingsketeltechnicus. 3° In aanwezigheid van een condensatieketel, de controle van de afvoer van condensaten en indien nodig, het reinigen en vullen van de sifon. Het onderhoud van de uitrusting voor de afvoer van verbrandingsgassen en aanvoer van verbrandingslucht betreft: 1° De controle van de reinheid en indien nodig de reiniging van het individueel afvoerkanaal van verbrandingsgassen of het individueel gedeelte van het collectief afvoerkanaal van verbrandingsgassen, m.a.w. een kanaal waarop meerdere verwarmingsketels of waterverwarmingstoestellen zijn aangesloten. Het reinigen en/of de controle van het individueel afvoerkanaal of het individueel gedeelte van het collectief afvoerkanaal van verbrandingsgassen kan uitgevoerd worden door een schoorsteenvegersbedrijf. In dit geval gaat de EPB-verwarmingsketeltechnicus de aanwezigheid van een attest opgemaakt door een schoorsteenvegersbedrijf na. 2° In aanwezigheid van een collectief afvoerkanaal van verbrandingsgassen, de controle van de aanwezigheid van een inspectieverslag of van een attest dat aantoont dat het gemeenschappelijk gedeelte van het collectief afvoerkanaal van verbrandingsgassen geveegd werd. 3° Desgevallend de controle en, indien nodig, de reiniging van het aanvoerkanaal van verbrandingslucht. Voor wat het onderhoud van de toegankelijke delen van type 1 systemen betreft, wanneer deze uitrustingen toegankelijk zijn en zich in de nabijheid of binnenin de verwarmingsketel bevinden: 1° de controle van de staat en de werking van de circulatiepomp(en); 2° de controle van de staat en de werking van de inrichting voor externe regeling die de werking van de verwarmingsketel, de circulatiepomp(en) en desgevallend een of meerdere klep(pen) aanstuurt; 3° de controle van de staat van de kleppen en ontluchters;4° de controle van de druk van het verwarmingscircuit en het ontbreken van lekken in de zichtbare delen van dit circuit, indien nodig de afstelling van de druk van het circuit; 5° de controle van de druk van het expansievat en indien nodig de regeling ervan. §3. het gedeelte betreffende de afstelling bedoeld in punt 2° van §1 wordt uitgevoerd, met naleving van de voorschriften van de fabrikant, het minimaal onderhoudsprogramma vastgesteld door de minister en voor toestellen op gas, de Gedragscodes opgesteld door de gassector. §4. Na afloop van de EPB-periodieke controle stelt de EPB-verwarmingsketeltechnicus een attest van EPB-periodieke controle op, gebruikmakend van de modellen en informaticatools die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt en vult de stappenplan aan. De minimuminhoud van het attest van EPB periodieke controle et het stappenplan is gedefinieerd in bijlage 2 van dit besluit. Een kopie van deze documenten wordt aan het logboek van het verwarmingssysteem gevoegd. Het attest van EPB-periodieke controle vermeldt met name: 1° Het resultaat van de uitgevoerde controles. 2° Een korte beschrijving van de uitgevoerde handelingen en de gebreken die tijdens de interventie werden verholpen.3° Een evaluatie van de dimensionering van de verwarmingsketel voor verwarmingssystemen van type 1. De evaluatie van de dimensionering van de verwarmingsketel dient niet herhaald te worden indien er in de tussentijd geen wijzigingen van het verwarmingssysteem gebeurden. 4° Aanbevelingen, met name voor te overwegen acties of wijzigingen met het oog op het verbeteren van de energieprestatie van de installaties en, voor verwarmingsketels aangesloten op het gasdistributienet, voor de acties die ondernomen dienen te worden in het kader van de conversie van L-gas naar H-gas. §5 In afwijking van §2 2° b),bevat de EPB-periodieke controle bij de plaatsing van een nieuw waterverwarmingstoestel geen reiniging van het verwarmingslichaam en uitwisselingsoppervlakten in contact met verbrandingsgassen. |
| Art. 2.2.3 Suite à une mise en conformité effectuée après un contrôle périodique PEB d’une chaudière ou d’un chauffe-eau ayant permis de constater le non-respect d’une ou plusieurs exigences PEB, un nouveau contrôle est réalisé. Dans ce cas, le technicien chaudière PEB mentionne dans l’attestation de contrôle périodique PEB qu’il s’agit d’un contrôle suite à une mise en conformité. Ce nouveau contrôle consiste à vérifier le respect de toutes les exigences de bon fonctionnement visées au chapitre 2 de l’arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB. Les données relatives à l’entretien de l’appareil mentionnées au point 1.3 de l’Annexe 2 ne sont pas complétées sur l’attestation de contrôle périodique PEB, si le délai de mise en conformité est respecté. | Art. 2.2.3 Na een conformiteitsstelling die werd uitgevoerd nadat de EPB-periodieke controle van een verwarmingsketel of waterverwarmingstoestel toegelaten heeft vast te stellen dat een of meerdere EPB-eisen niet werden nageleefd, wordt een nieuwe controle uitgevoerd. In dit geval vermeldt de EPB-verwarmingsketeltechnicus in het attest van EPB-periodieke controle dat het gaat om een controle na een conformiteitsstelling. Deze nieuwe controle bestaat eruit na te gaan of alle eisen op het vlak van de goede werking zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling nageleefd worden. De gegevens betreffende het onderhoud van het toestel, vermeld op punt 1.3 in bijlage 2, worden op het attest van EPB-periodieke controle niet ingevuld, voor zover de termijn voor de conformiteitsstelling niet werd overschreden. |
| Section 3 – Inspection ou ramonage des conduits collectifs d’évacuation des gaz de combustion | Afdeling 3 – Inspectie of vegen van collectieve afvoerkanalen van verbrandingsgassen |
| Art. 2.3.1 Les conduits collectifs d’évacuation des gaz de combustion auxquels sont raccordés plusieurs chaudières et/ou plusieurs chauffe-eau font l’objet d’une inspection visuelle à l’aide notamment d’une caméra ou par les trappes de visite afin de connaître l’état de l’intérieur du conduit et, le cas échéant, l’état des équipements qui permettent l’extraction des gaz de combustion, ou d’un ramonage au moins tous les cinq ans, à l’issue desquels un rapport d’inspection du conduit collectif ou une attestation de ramonage sont rédigés. La présence de ce rapport ou de cette attestation est vérifiée lors du contrôle périodique PEB de chacune des chaudières et de chacun des chauffe-eau raccordés au conduit collectif. Le non-respect du délai maximal de cinq ans n’entraîne pas la non-conformité de la chaudière ou du chauffe-eau raccordé au conduit collectif, mais une remarque est indiquée sur l’attestation de contrôle périodique PEB. | Art. 2.3.1 Collectieve afvoerkanalen van verbrandingsgassen waarop meerdere verwarmingsketels en/of waterverwarmingstoestellen aangesloten zijn worden visueel geïnspecteerd, onder meer met behulp van een camera of via inspectieluiken, om de staat van de binnenkant van het kanaal en desgevallend van de apparatuur voor de afzuiging van verbrandingsgassen te kennen, of worden minstens elke vijf jaar geveegd, waarna een verslag van de inspectie van het collectief kanaal of een attest van het vegen ervan wordt opgesteld. Bij de EPB-periodieke controle van elk van de verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen aangesloten op het collectief kanaal wordt nagegaan of dit verslag of attest aanwezig is. De niet-naleving van de maximumtermijn van vijf jaar leidt niet tot de niet-conformiteit van de verwarmingsketel of het waterverwarmingstoestel aangesloten op het collectief kanaal, maar op het attest van EPB-periodieke controle wordt een opmerking geplaatst. |
| Section 4 – Programme minimum d’entretien des systèmes de chauffage de type 2 | Afdeling 4 – Minimaal onderhoudsprogramma voor verwarmingssystemen van type 2 |
| Art. 2.4.1 §1er. L’entretien des équipements des systèmes de chauffage de type 2 est réalisé conformément au programme minimum d’entretien déterminé par le Ministre. §2. L’entretien est réalisé par une personne, ou sous la supervision d’une personne, qui dispose d’un certificat d’aptitude obtenu au terme d’une formation relative au programme minimum d’entretien et au contenu du carnet de bord, reconnue par Bruxelles Environnement en vertu de la section 2 du chapitre 6 du présent arrêté. §3. A l’issue de l’entretien, un rapport d’entretien est rédigé en mentionnant le nom de la personne visée au §2 et en utilisant le cas échéant, les modèles et outils informatiques mis à disposition par Bruxelles Environnement. Une copie du rapport d’entretien est jointe au carnet de bord du système de chauffage. | Art. 2.4.1 §1. Het onderhoud van de uitrusting van verwarmingssystemen van type 2 gebeurt in overeenstemming met het minimaal onderhoudsprogramma vastgelegd door de Minister. §2. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een persoon, of onder toezicht van een persoon, die beschikt over een bekwaamheidsattest behaald na een opleiding betreffende het minimaal onderhoudsprogramma en de inhoud van het logboek, die erkend werd door Leefmilieu Brussel krachtens de bepalingen van afdeling 2 van hoofdstuk 6 van dit besluit. §3. Na het onderhoud wordt een onderhoudsverslag opgesteld waarin de naam van de persoon bedoeld in paragraaf 2 vermeld wordt, desgevallend door gebruik te maken van de modellen en informaticatools die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt. Er wordt een kopie van het onderhoudsverslag bij het logboek van het verwarmingssysteem gevoegd. |
| Section 5 –Diagnostic PEB des systèmes de chauffage de type 2 | Afdeling 5 –EPB-diagnose van verwarmingssystemen van type 2 |
| Art. 2.5.1 §1er. Le diagnostic PEB d’un système de chauffage de type 2 est un contrôle du système de chauffage, réalisé dans les cinq ans après l’entrée en vigueur de ce chapitre et ensuite tous les cinq ans, par un conseiller chauffage PEB de type 2. §2. Le diagnostic PEB n’est pas requis lorsque le système de chauffage : 1° se situe dans un bâtiment qui fait l’objet d’un PLAGE conformément à l’article 2.2.22 et à l'article 2.4.3. de l’ordonnance ; 2° se situe dans un établissement qui a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’un audit énergétique au sens de l’arrêté du 8 décembre 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'audit énergétique des grandes entreprises et à l'audit énergétique du permis d'environnement ; 3° a fait l’objet d’une réception PEB conformément à la section 1 du présent chapitre, qui date de moins de cinq ans. | Art. 2.5.1 §1. Een EPB-diagnose van een verwarmingssysteem van type 2 is een controle van het verwarmingssysteem, uitgevoerd door een EPB-verwarmingsadviseur van type 2 binnen de vijf jaar na de datum van inwerkingtreding van dit hoofdstuk en daarna om de vijf jaar. §2. De EPB-diagnose is niet vereist als het verwarmingssysteem: 1° zich in een gebouw bevindt dat het voorwerp uitmaakt van een PLAGE, overeenkomstig artikel 2.2.22 en artikel 2.4.3. van de ordonnantie; 2° deel uitmaakt van een inrichting die minder dan vijf jaar geleden het voorwerp heeft uitgemaakt van een energieaudit in de zin van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 december 2016 betreffende de energieaudit van de grote ondernemingen en de energieaudit van de milieuvergunning; 3° minder dan vijf jaar geleden het voorwerp heeft uitgemaakt van een EPB-oplevering in overeenstemming met afdeling 1 van dit hoofdstuk. |
| Art. 2.5.2 Le diagnostic PEB du système de chauffage de type 2 comprend : 1° la vérification du respect des exigences PEB définies à la section 1, à la section 2 excepté l’article 3.2.5, la section 3, la section 8 et la section 9 du chapitre 3 de l’arrêté exigences chauffage-climatisation PEB, qui sont applicables à ce système ; 2° la vérification, sur base d’un échantillon représentatif des équipements compris dans ce système, de la mise en œuvre du programme minimum d’entretien des systèmes de chauffage tel que déterminé par le Ministre en vertu de l’article 2.4.1 du présent arrêté ; 3° l’évaluation des performances énergétiques de la ou des chaudières et du système de chauffage ; 4° l’évaluation du dimensionnement de la chaudière ou de l’ensemble des chaudières ; 5° la rédaction de recommandations notamment sur des actions ou des modifications à envisager afin d’améliorer la performance énergétique du système de chauffage tels que des conseils au sujet de la régulation et de l'utilisation du système de chauffage, sur le remplacement des chaudières, sur des solutions alternatives envisageables, ainsi que des recommandations pour les chaudières raccordées au réseau de distribution de gaz, sur les éventuelles actions à prendre dans le cadre de la conversion du gaz L vers le gaz H ; 6° l'établissement ou la mise à jour de la feuille de route. La vérification du respect des exigences PEB tient compte des dérogations qui ont été accordées par Bruxelles Environnement, conformément à la procédure prévue au chapitre 5 de l’arrêté exigences chauffage-climatisation PEB. | Art. 2.5.2 De EPB-diagnose van een verwarmingssysteem van type 2 omvat: 1° de controle van de naleving van de EPB-eisen vastgelegd in afdeling 1, afdeling 2 uitgezonderd artikel 3.2.5, afdeling 3, afdeling 8 en afdeling 9 van hoofdstuk 3 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling, die toepasbaar zijn op dit systeem; 2° de controle, op basis van een representatief staal van de uitrustingen waaruit dit systeem bestaat, van de uitvoering van het minimaal onderhoudsprogramma voor verwarmingssystemen zoals vastgelegd door de Minister krachtens artikel 2.4.1 van dit besluit; 3° de evaluatie van de energieprestaties van de verwarmingsketel(s) en van het verwarmingssysteem; 4° de evaluatie van de dimensionering van de verwarmingsketel of van alle verwarmingsketels; 5° het opstellen van aanbevelingen, met name voor te overwegen acties of wijzigingen met het oog op het verbeteren van de energieprestatie van het verwarmingssysteem, zoals adviezen betreffende de regeling en het gebruik van het verwarmingssysteem, de vervanging van verwarmingsketels, alternatieve te overwegen oplossingen en, voor verwarmingsketels aangesloten op het gasdistributienet, aanbevelingen voor de acties die eventueel ondernomen dienen te worden in het kader van de omschakeling van L-gas naar H-gas; 6° het opstellen of bijwerken van het stappenplan. De controle van de naleving van de EPB-eisen houdt rekening met de afwijkingen die Leefmilieu Brussel heeft toegekend, overeenkomstig de procedure voorzien in hoofdstuk 5 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling. |
| Art. 2.5.3 A l’issue du diagnostic PEB du système de chauffage, le conseiller chauffage PEB rédige un rapport de diagnostic PEB en utilisant les modèles et outils informatiques mis à disposition par Bruxelles Environnement, et complète la feuille de route. Le contenu minimum du rapport de diagnostic PEB du système de chauffage et de la feuille de route sont définis à l’annexe 2 du présent arrêté. Une copie de ces documents est jointe au carnet de bord du système de chauffage. | Art. 2.5.3 Na de EPB-diagnose stelt de EPB-verwarmingsadviseur een EPB-diagnoseverslag op, waarbij hij gebruik maakt van de modellen en informaticatools die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt, en vult hij het stappenplan aan. De minimale inhoud van het EPB-diagnoseverslag van het verwarmingssysteem en het stappenplan worden vastgelegd in bijlage 2 bij dit besluit. Er wordt een kopie van deze documenten bij het logboek van het verwarmingssysteem gevoegd. |
| Art. 2.5.4 §1er. Suite à une mise en conformité effectuée après un diagnostic PEB d’un système de chauffage de type 2 ayant permis de constater le non-respect d’une ou plusieurs exigences PEB, un nouveau contrôle est réalisé. Dans ce cas, le conseiller chauffage PEB de type 2 mentionne dans le rapport de diagnostic PEB qu’il s’agit d’un contrôle suite à une mise en conformité. Ce nouveau contrôle comprend la vérification du respect des exigences PEB qui faisaient l’objet de la non-conformité constatée lors du précédent diagnostic PEB . §2. Un nouveau contrôle est effectué après qu’un diagnostic PEB d’un système de chauffage de type 2 a permis de constater sur base d’un échantillon représentatif que le programme minimum d’entretien des systèmes de chauffage n’était pas correctement mis en œuvre. Dans ce cas, le conseiller chauffage PEB de type 2 mentionne dans le rapport de diagnostic PEB qu’il s’agit d’un contrôle suite à un manque d’entretien. Ce nouveau contrôle comprend la vérification, sur base d’un échantillon représentatif des équipements compris dans ce système, de la mise en œuvre du programme minimum d’entretien des systèmes de chauffage tel que déterminé par le Ministre en vertu de l’article 2.4.1 du présent arrêté. | Art. 2.5.4 §1. Na een conformiteitsstelling die werd uitgevoerd nadat de EPB-diagnose van een verwarmingssysteem van type 2 toegelaten heet om vast te stellen dat een of meerdere EPB-eisen niet werden nageleefd, wordt een nieuwe controle uitgevoerd. In dit geval vermeldt de EPB-verwarmingsadviseur van type 2 in het EPB-diagnoseverslag dat het gaat om een controle na een conformiteitsstelling. Deze nieuwe controle omvat de controle van de naleving van de EPB-eisen die tijdens de voorgaande EPB-diagnose niet-conform werden bevonden. §2. Een nieuwe controle wordt uitgevoerd nadat een EPB-diagnose van een verwarmingssysteem van type 2 op basis van een representatieve steekproef heeft laten vaststellen dat het onderhoud niet in overeenstemming met het minimaal onderhoudsprogramma voor verwarmingssystemen is uitgevoerd. In dit geval vermeldt de EPB-verwarmingsadviseur van type 2 in het EPB-diagnoseverslag dat het gaat om een controle na gebrek aan onderhoud. Deze nieuwe controle omvat de verificatie, op basis van een representatieve steekproef van de uitrustingen waaruit dit systeem bestaat, van de uitvoering van het minimaal onderhoudsprogramma voor verwarmingssystemen zoals vastgelegd door de Minister krachtens artikel 2.4.1 van dit besluit. |
| Chapitre 3 – Actes de contrôle relatifs aux systèmes de climatisation | Hoofdstuk 3 – Controlehandelingen met betrekking tot klimaatregelingssystemen |
| Section 1 – Diagnostic PEB des systèmes de climatisation | Afdeling 1 – EPB-diagnose van klimaatregelingssystemen |
| Art. 3.1.1 Le diagnostic PEB du système de climatisation est un contrôle du système de climatisation, réalisé par un conseiller climatisation PEB : 1° périodiquement en respectant un délai maximal entre deux contrôles consécutifs. Ce délai maximal dépend de la puissance nominale effective du système de climatisation conformément au tableau suivant : Puissance nominale effective du système de climatisation Délai maximal entre deux contrôles > 12 et ( 100 kW 15 ans > 100 kW 5 ans 2° après l’installation d’un nouveau système de climatisation ou après la modification d’un système de climatisation existant, lorsque la puissance nominale effective de la partie ajoutée ou remplacée est supérieure ou égale à 50 % de la puissance nominale effective du système de climatisation après travaux. Dans ce cas, le diagnostic PEB est réalisé au plus tard six mois après la mise en service. | Art. 3.1.1 Een EPB-diagnose van een klimaatregelingssysteem is een controle van het klimaatregelingssysteem, uitgevoerd door een EPB-klimaatregelingsadviseur: 1° periodiek, met inachtneming van een maximumtermijn tussen twee opeenvolgende controles. Deze maximumtermijn hangt af van het effectief nominaal vermogen van het klimaatregelingssysteem overeenkomstig de volgende tabel: Effectief nominaal vermogen van het klimaatregelingssysteem Maximumtermijn tussen twee controles > 12 en ( 100 kW 15 jaar > 100 kW 5 jaar 2° na de plaatsing van een nieuw klimaatregelingssysteem of na de wijziging van een bestaand klimaatregelingssysteem, als het effectief nominaal vermogen van het toegevoegde of vervangen gedeelte groter is dan of gelijk is aan 50 % van het effectief nominaal vermogen van het klimaatregelingssysteem na de werken. In dit geval wordt de EPB-diagnose ten laatste 6 maand na de ingebruikname uitgevoerd. |
| Art. 3.1.2 Le diagnostic PEB du système de climatisation comprend : 1° l’évaluation du dimensionnement du système de climatisation ; 2° la vérification des paramètres de la régulation tels que les consignes de température et les horaires de fonctionnement ; 3° la vérification du respect des exigences PEB définies au chapitre 4 de l’arrêté exigences chauffage-climatisation PEB, qui sont applicables à ce système de climatisation ; 4° la vérification, sur base d’un échantillon représentatif des équipements compris dans ce système de climatisation, de la mise en œuvre du programme minimum d’entretien des systèmes de climatisation tel que déterminé par le Ministre en vertu de l’article 3.2.1 du présent arrêté ; 5° la rédaction de recommandations sur les améliorations à apporter au système de climatisation existant et le cas échéant, de conseils sur le remplacement des installations de réfrigération et sur les autres solutions envisageables ; 6° la vérification du respect de certaines conditions d’exploitation. La vérification du respect des exigences PEB tient compte des dérogations qui ont été accordées par Bruxelles Environnement, conformément à la procédure prévue au chapitre 5 de l’arrêté exigences chauffage-climatisation PEB. | Art. 3.1.2 De EPB-diagnose van een klimaatregelingssysteem omvat: 1° de evaluatie van de dimensionering van het klimaatregelingssysteem; 2° de controle van de regelparameters zoals de temperatuurinstellingen en de bedrijfsuren; 3° de controle van de naleving van de EPB-eisen vastgelegd in hoofdstuk 4 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling, die van toepassing zijn op dit klimaatregelingssysteem; 4° de controle, op basis van een representatief staal van de uitrustingen waaruit dit systeem bestaat, van de uitvoering van het minimaal onderhoudsprogramma voor klimaatregelingssystemen zoals vastgelegd door de Minister krachtens artikel 3.2.1 van dit besluit; 5° het opstellen van aanbevelingen ter verbetering van het bestaande klimaatregelingssysteem, en desgevallend adviezen over de vervanging van koelinstallaties en over alternatieve overweegbare oplossingen; 6° de controle van de naleving van bepaalde uitbatingsvoorwaarden De controle van de naleving van de EPB-eisen houdt rekening met de afwijkingen die Leefmilieu Brussel heeft toegekend, overeenkomstig de procedure voorzien in hoofdstuk 5 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling. |
| Art. 3.1.3 A l’issue du diagnostic PEB du système de climatisation, le conseiller climatisation PEB rédige un rapport de diagnostic PEB en utilisant les modèles et outils informatiques mis à disposition par Bruxelles Environnement. Le contenu minimum du rapport de diagnostic PEB du système de climatisation est défini à l’annexe 2 du présent arrêté. Une copie du rapport est jointe au carnet de bord du système de climatisation. | Art. 3.1.3 Na de EPB-diagnose van het klimaatregelingssysteem stelt de EPB-klimaatregelingsadviseur een EPB-diagnoseverslag op, waarbij hij gebruik maakt van de modellen en informaticatools die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt. De minimale inhoud van het EPB-diagnoseverslag van het klimaatregelingssysteem wordt vastgelegd in bijlage 2 bij dit besluit. Er wordt een kopie van deze documenten bij het logboek van het klimaatregelingssysteem gevoegd. |
| Art. 3.1.4 §1er. Suite à une mise en conformité effectuée après un diagnostic PEB d’un système de climatisation ayant permis de constater le non-respect d’une ou plusieurs exigences PEB, un nouveau contrôle est réalisé. Dans ce cas, le conseiller climatisation PEB mentionne dans le rapport de diagnostic PEB qu’il s’agit d’un contrôle suite à une mise en conformité. Ce nouveau contrôle comprend la vérification du respect des exigences PEB qui faisaient l’objet de la non-conformité constatée lors du précédent diagnostic PEB. §2. Un nouveau contrôle est effectué après qu’un diagnostic PEB d’un système de climatisation a permis de constater sur base d’un échantillon représentatif que le programme minimum d’entretien des systèmes de climatisation n’était pas correctement mis en œuvre. Dans ce cas, le conseiller climatisation PEB mentionne dans le rapport de diagnostic PEB qu’il s’agit d’un contrôle suite à un manque d’entretien. Ce nouveau contrôle comprend la vérification, sur base d’un échantillon représentatif des équipements compris dans ce système, de la mise en œuvre du programme minimum d’entretien des systèmes de climatisation tel que déterminé par le Ministre en vertu de l’article 3.2.1 du présent arrêté. | Art. 3.1.4 §1.Na een conformiteitsstelling die werd uitgevoerd nadat de EPB-diagnose van een klimaatregelingssysteem toegelaten heeft om vast te stellen dat een of meerdere EPB-eisen niet werden nageleefd, wordt een nieuwe controle uitgevoerd. In dit geval vermeldt de EPB-klimaatregelingsadviseur in het EPB-diagnoseverslag dat het gaat om een controle na een conformiteitsstelling. Deze nieuwe controle omvat de controle van de naleving van de EPB-eisen die tijdens de voorgaande EPB-diagnose niet-conform werden bevonden. §2. Een nieuwe controle wordt uitgevoerd nadat een EPB-diagnose van een klimaatregelingssysteem op basis van een representatieve steekproef heeft laten vaststellen dat het onderhoud niet is gebeurd in overeenstemming met het minimaal onderhoudsprogramma voor klimaatregelingssystemen. In dit geval vermeldt de EPB-klimaatregelingsadviseur in het EPB-diagnoseverslag dat het gaat om een controle na gebrek aan onderhoud. Deze nieuwe controle omvat de verificatie, op basis van een representatieve steekproef van de uitrustingen waaruit dit systeem bestaat, van de uitvoering van het minimaal onderhoudsprogramma voor klimaatregelingssystemen zoals vastgelegd door de Minister krachtens artikel 3.2.1 van dit besluit. |
| Section 2 – Programme minimum d’entretien des systèmes de climatisation | Afdeling 2 – Minimaal onderhoudsprogramma voor klimaatregelingssystemen |
| Art. 3.2.1 §1er. L’entretien des équipements des systèmes de climatisation est réalisé conformément au programme minimum d’entretien déterminé par le Ministre. §2. L’entretien est réalisé par une personne, ou sous la supervision d’une personne, qui dispose d’un certificat d’aptitude obtenu au terme d’une formation relative au programme minimum d’entretien et au contenu du carnet de bord, reconnue par Bruxelles Environnement en vertu de la section 2 du chapitre 6 du présent arrêté. §3. A l’issue de l’entretien, un rapport d’entretien est rédigé en mentionnant le nom de la personne visée au §2 et en utilisant le cas échéant, les modèles et outils informatiques mis à disposition par Bruxelles Environnement. Une copie du rapport d’entretien est jointe au carnet de bord du système de chauffage. | Art. 3.2.1 §1. Het onderhoud van de uitrusting van klimaatregelingssystemen gebeurt in overeenstemming met het minimaal onderhoudsprogramma vastgelegd door de Minister. §2. Het onderhoud wordt uitgevoerd door een persoon, of onder toezicht van een persoon, die beschikt over een bekwaamheidsattest behaald na een opleiding betreffende het minimaal onderhoudsprogramma en de inhoud van het logboek, die erkend werd door Leefmilieu Brussel krachtens de bepalingen van afdeling 2 van hoofdstuk 6 van dit besluit. §3. Na het onderhoud wordt een onderhoudsverslag opgesteld waarin de naam van de persoon bedoeld in paragraaf 2 vermeld wordt, desgevallend door gebruik te maken van de modellen en informaticatools die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt. Er wordt een kopie van het onderhoudsverslag bij het logboek van het klimaatregelingssysteem gevoegd. |
| Chapitre 4 – Obligations des acteurs | Hoofdstuk 4 – Verplichtingen van de actoren |
| Section 1 – Obligations du propriétaire ou du titulaire ou déclarant | Afdeling 1 – Verplichtingen van de eigenaar of de houder of aangever |
| Art. 4.1.1 Le propriétaire, le titulaire ou le déclarant respecte les obligations suivantes : 1° il respecte les exigences définies dans l’arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB applicables au système de chauffage, au système de climatisation et au chauffe-eau; 2° il fait réaliser les actes prévus aux chapitres 2 et 3 du présent arrêté ; 3° il respecte l’injonction d’arrêter une chaudière ou un chauffe-eau lors d’un contrôle périodique PEB d’une chaudière ou d’un chauffe-eau, d’une réception PEB ou d’un diagnostic PEB d’un système de chauffage, donnée par un technicien chaudière PEB ou un conseiller chauffage PEB conformément au protocole décrit à l’annexe 3 ; 4° le cas échéant il fournit, gratuitement aux occupants de l’unité PEB sur simple demande: une copie de la dernière attestation de contrôle périodique PEB une copie de l’attestation de réception PEB une copie du dernier rapport de diagnostic PEB une copie des rapports de comptabilité énergétique 5° il fait mettre en œuvre le programme minimum d’entretien des systèmes de chauffage et de climatisation ; 6° il respecte un délai de cinq mois à dater de la réception PEB, du contrôle périodique PEB ou du diagnostic chauffage PEB pour mettre le système de chauffage, la chaudière ou le chauffe-eau en conformité et obtenir une attestation de réception PEB, une attestation de contrôle périodique PEB ou un rapport de diagnostic chauffage PEB qui démontre la mise en conformité ; 7° il respecte un délai de douze mois à dater du diagnostic climatisation PEB pour mettre le système de climatisation en conformité et obtenir un rapport de diagnostic climatisation PEB qui démontre la mise en conformité. | Art. 4.1.1 De eigenaar, houder of aangever komt de volgende verplichtingen na: 1° hij leeft de eisen na die werden vastgelegd in het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling die van toepassing zijn op het verwarmings- of klimaatregelingssysteem en op waterverwarmingstoestellen; 2° hij laat alle handelingen voorzien in hoofdstukken 2 en 3 van dit besluit uitvoeren; 3° hij respecteert het bevel om een verwarmingsketel of waterverwarmingstoestel stil te leggen bij een EPB-periodieke controle van een verwarmingsketel of waterverwarmingstoestel of bij een EPB-oplevering of een EPB-diagnose van een verwarmingssysteem, als dit bevel gegeven wordt door een EPB-verwarmingsketeltechnicus of een EPB-verwarmingsadviseur overeenkomstig het protocol beschreven in bijlage 3; 4° hij verstrekt indien van toepassing op eenvoudig verzoek gratis aan de gebruikers van de EPB-eenheid: een kopie van het laatste attest van EPB-periodieke controle een kopie van het EPB-opleveringsattest een kopie van het laatste EPB-diagnoseverslag een kopie van de verslagen van de energieboekhouding 5° hij laat het minimaal onderhoudsprogramma voor verwarmings- en klimaatregelingssystemen uitvoeren; 6° hij neemt een termijn van vijf maand in acht, vanaf de EPB-oplevering, de EPB-periodieke controle of de EPB-diagnose betreffende de verwarming om het verwarmingssysteem, de verwarmingsketel of de waterverwarmingstoestellen conform te maken en een EPB-opleveringsattest, een attest van EPB-periodieke controle of een EPB-diagnoseverslag te bekomen dat de conformiteitsstelling aantoont. 7° hij neemt een termijn van twaalf maand in acht vanaf de EPB-diagnose betreffende de klimaatregeling om het klimaatregelingssysteem conform te maken en een EPB-diagnoseverslag te bekomen dat de conformiteitsstelling aantoont. |

| Section 2 – Obligations du technicien chaudière PEB, du conseiller chauffage PEB et du conseiller climatisation PEB | Afdeling 2 – Verplichtingen van de EPB-verwarmingsketeltechnicus, de EPB-verwarmingsadviseur en de EPB-klimaatregelingsadviseur |
| --- | --- |
| Art. 4.2.1 Le technicien chaudière PEB, le conseiller chauffage PEB et le conseiller climatisation PEB exercent leurs missions en respectant les obligations suivantes : 1° il applique les dispositions définies dans les chapitres 2 et 3 du présent arrêté ; 2° il ne fait aucune publicité des renseignements ou des faits dont il a pris connaissance dans l’accomplissement de sa mission et sur lesquels il a un devoir de discrétion ; 3° il remplit ses obligations imposées par la législation sociale et fiscale ; 4° il est couvert par une assurance ″Responsabilité civile professionnelle″ envers les tiers pour les fautes ou négligences commises dans l’accomplissement de ses missions ; 5° il accepte le contrôle de la qualité de ses prestations par les agents de Bruxelles Environnement ou, par un organisme de contrôle de qualité désigné par Bruxelles Environnement en vertu de l’article 5.4.1 du présent arrêté ; 6° il ne communique pas les codes que Bruxelles Environnement met à sa disposition pour accéder aux outils informatiques ; 7° il met à jour ses connaissances en suivant notamment les formations de recyclage organisées selon les modalités déterminées par le Ministre ; 8° il dispose du matériel dûment entretenu nécessaire pour les mesures à réaliser lors de ses missions ; 9° il dispose des moyens techniques et informatiques appropriés pour remplir ses obligations ; 10° il établit des attestations et des rapports conformes à la réalité. Il complète tous les champs obligatoires et est responsable de l’exactitude des données qui sont reprises sur les attestations et les rapports qu’il rédige ; 11° Il transmet à Bruxelles Environnement dans un délai de trente jours une copie de toute attestation ou rapport qu’il a rédigé dans le cadre de ses missions, à l’exception des attestations de contrôle périodique PEB déclarant une conformité, lesquelles ne sont transmises à Bruxelles Environnement qu’un an après l’entrée en vigueur du présent chapitre ; 12° Il transmet au propriétaire, déclarant ou titulaire une copie de l’attestation ou du rapport qu’il a rédigé pour la chaudière, le chauffe-eau ou le système de chauffage ou de climatisation contrôlés et s’assure que ce document soit joint au carnet de bord; 13° il conserve durant quatre ans une copie des attestations ou des rapports qu’il a rédigés dans le cadre de ses missions, ainsi que les pièces justificatives ; 14° il transmet dans les cinq jours ouvrables, sur simple demande des agents ou de l’organisme de contrôle de qualité, une copie des attestations ou rapports réalisés dans le cadre de ses missions ; 15° en cas de non-conformité, il fournit à Bruxelles Environnement tous les éléments utiles pour estimer l’ampleur de cette non-conformité, tels que des photos, schémas hydrauliques ou aérauliques, inventaire des tronçons de conduits non calorifugées, extraits de documents du fabricant ; 16° il utilise les modèles de formulaires et les outils informatiques mis à disposition par Bruxelles Environnement pour l’accomplissement de ses missions. Durant une période transitoire de deux ans après l’entrée en vigueur du présent chapitre, il peut demander à Bruxelles Environnement, par un écrit dûment motivé, d’utiliser temporairement un autre formulaire qui respecte le contenu minimum requis par le présent arrêté ; 17° il transmet ses nouvelles coordonnées à Bruxelles Environnement dès qu’elles changent. | Art. 4.2.1 De EPB-verwarmingsketeltechnicus, de EPB-verwarmingsadviseur en de EPB-klimaatregelingsadviseur voert zijn opdrachten uit met nakoming van de volgende verplichtingen: 1° hij past de bepalingen vastgelegd in hoofdstukken 2 en 3 van dit besluit toe; 2° hij maakt de inlichtingen of feiten waarvan hij kennis genomen heeft tijdens de uitvoering van zijn opdracht en met betrekking waartoe hij een discretieplicht heeft niet openbaar; 3° hij voldoet aan de verplichtingen die de sociale en fiscale wetgeving hem oplegt; 4° hij is gedekt door een verzekering “burgerlijke beroepsaansprakelijkheid” ten aanzien van derden voor fouten of onachtzaamheden bij de uitvoering van zijn opdrachten; 5° hij aanvaardt de controle van de kwaliteit van zijn prestaties door werknemers van Leefmilieu Brussel of door een kwaliteitscontrole-instelling aangeduid door Leefmilieu Brussel krachtens artikel 5.4.1 van dit besluit; 6° hij deelt de codes die Leefmilieu Brussel te zijner beschikking stelt om toegang te krijgen tot de informaticatools niet mee; 7° hij werkt zijn kennis bij door onder meer de bijscholingen te volgen die georganiseerd worden volgens de door de Minister bepaalde modaliteiten; 8° hij beschikt over het naar behoren onderhouden materieel dat nodig is voor de metingen die hij tijdens zijn opdrachten dient uit te voeren; 9° hij beschikt over de technische en informatica-middelen nodig om aan zijn verplichtingen te voldoen; 10° hij stelt attesten en verslagen op die overeenkomen met de realiteit. Hij vult alle verplichte velden in en is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld op de attesten en verslagen die hij opstelt; 11° hij maakt binnen de dertig dagen aan Leefmilieu Brussel een kopie over van elk attest of verslag dat hij in het kader van zijn opdrachten heeft opgesteld, met uitzondering van de attesten van EPB-periodieke controle die een conformiteit aangeven, dewelke pas een jaar na de inwerkingtreding van dit hoofdstuk aan Leefmilieu Brussel worden overgemaakt; 12° hij maakt aan de eigenaar, de houder of de aangever een kopie over van het attest of het verslag dat hij voor de verwarmingsketel, het waterverwarmingstoestel, het verwarmingssysteem of het klimaatregelingssysteem heeft opgesteld en verzekert zich ervan dat dit document aan het logboek wordt toegevoegd; 13° hij houdt gedurende vier jaar een kopie bij van de attesten of verslagen die hij heeft opgesteld in het kader van zijn opdrachten, evenals de bewijsstukken; 14° hij maakt binnen de vijf werkdagen op eenvoudig verzoek van de werknemers of de kwaliteitscontrole-instelling een kopie over van elk attest of verslag dat hij in het kader van zijn opdrachten heeft opgesteld; 15° bij niet-conformiteit bezorgt hij Leefmilieu Brussel alle nuttige elementen om de omvang van deze niet-conformiteit in te schatten, zoals foto’s, hydraulische of aëraulische schema’s, inventaris van niet-thermisch geïsoleerde leidingsegmenten, uittreksels van documenten van de fabrikant; 16° hij gebruikt de modelformulieren en informaticatools die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt voor de uitvoering van zijn opdrachten. Hij kan gedurende een overgangsperiode van twee jaar na de inwerkingtreding van dit hoofdstuk aan Leefmilieu Brussel via een naar behoren gemotiveerd schrijven vragen tijdelijk een ander formulier te mogen gebruiken dat de minimale inhoud die dit besluit eist, respecteert. 17° hij maakt zijn nieuwe contactgegevens over aan Leefmilieu Brussel van zodra deze veranderen. |
| Art. 4.2.2 Le technicien chaudière PEB respecte les obligations suivantes: 1° Il effectue le contrôle périodique PEB des chaudières et des chauffe-eau, ainsi que des parties accessibles du système de chauffage de manière objective et impartiale, indépendamment de tout intérêt commercial, en tenant compte des éventuelles dérogations octroyées par Bruxelles Environnement au terme de la procédure prévue au chapitre 5 de l’ Arrêté exigences chauffage-climatisation PEB ; 2° Il ne déroge pas aux prescriptions du fabricant de la chaudière ou du chauffe-eau pour son nettoyage et son réglage ; 3° Il suit les prescriptions pour les mesures et appareillages de mesure définies à l’annexe 1 de l’Arrêté exigences chauffage-climatisation PEB ; 4° Il suit le protocole d’injonction d’arrêter une chaudière ou un chauffe-eau défini à l’annexe 3 ; 5° Il joint aux attestations, les tickets des résultats des mesures qu’il a effectuées sur les gaz de combustion, sauf si l’appareil de mesure utilisé a transmis les résultats des mesures, sans qu’ils n’aient pu être modifiés, à un programme informatique permettant de générer les rapports et les attestations. | Art. 4.2.2 De EPB-verwarmingsketeltechnicus komt de volgende verplichtingen na: 1° Hij voert de EPB-periodieke controle van de verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen en van de toegankelijke delen van het verwarmingssysteem op objectieve en onpartijdige wijze uit, los van enig commercieel belang, rekening houdend met de eventuele afwijkingen die Leefmilieu Brussel zou toekennen, overeenkomstig de procedure voorzien in hoofdstuk 5 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling. 2° Hij wijkt voor de reiniging en de afstelling van de verwarmingsketel of het waterverwarmingstoestel niet af van de voorschriften van de fabrikant; 3° Hij volgt de voorschriften voor de metingen en meettoestellen vastgelegd in bijlage 1 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling ; 4° Hij volgt het protocol voor het bevel om een verwarmingsketel of waterverwarmingstoestel tot stilstand te brengen, vastgelegd in bijlage 3; 5° Hij voegt bij de attesten de tickets van de resultaten van de metingen die hij uitgevoerd heeft op de verbrandingsgassen, behalve als het gebruikte meettoestel de meetresultaten zonder dat deze gewijzigd konden worden, heeft doorgestuurd naar een informaticaprogramma dat verslagen en attesten kan genereren. |
| Art. 4.2.3 Le conseiller chauffage PEB respecte les obligations suivantes: 1° S’il est conseiller chauffage PEB de type 1, il effectue la réception PEB des systèmes de chauffage de type 1 de façon objective et impartiale, indépendamment de tout intérêt commercial, en tenant compte des éventuelles dérogations octroyées par Bruxelles Environnement au terme de la procédure prévue au chapitre 5 de l’arrêté exigences chauffage-climatisation PEB ; S’il est conseiller chauffage PEB de type 2, il effectue la réception PEB des systèmes de chauffage de type 1 et de type 2, ainsi que le diagnostic PEB des systèmes de chauffage de type 2 de façon objective et impartiale, indépendamment de tout intérêt commercial, en tenant compte des éventuelles dérogations octroyées par Bruxelles Environnement au terme de la procédure prévue au chapitre 5 de l’arrêté exigences chauffage-climatisation PEB ; 2° Il n’est pas lié au propriétaire ou au titulaire ou déclarant par un contrat de travail ou d’association et n’est pas propriétaire ou titulaire ou déclarant du système de chauffage sur lequel il effectue la réception PEB ou le diagnostic PEB ; 3° Il suit les prescriptions pour les mesures et appareillages de mesure définies à l’annexe 1 de l’Arrêté exigences chauffage-climatisation PEB ; 4° Il suit le protocole d’injonction d’arrêter une chaudière ou un chauffe-eau défini à l’annexe 3 du présent arrêté; 5° Il joint aux attestations, les tickets des résultats des mesures qu’il a effectuées sur les gaz de combustion, sauf si l’appareil de mesure utilisé a transmis les résultats des mesures, sans qu’ils n’aient pu être modifiés, à un programme informatique permettant de générer les rapports et les attestations. | Art. 4.2.3 De EPB-verwarmingsadviseur komt de volgende verplichtingen na: 1° Als hij EPB-verwarmingsadviseur type 1 is, voert hij de EPB-oplevering van verwarmingssystemen van type 1 op objectieve en onpartijdige wijze uit, los van enig commercieel belang, rekening houdend met de eventuele afwijkingen die Leefmilieu Brussel heeft toegekend, overeenkomstig de procedure voorzien in hoofdstuk 5 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling; Als hij EPB-verwarmingsadviseur type 2 is, voert hij de EPB-oplevering van verwarmingssystemen van type 1 en type 2 en de EPB-diagnose van verwarmingssystemen van type 2 op objectieve en onpartijdige wijze uit, los van enig commercieel belang, rekening houdend met de eventuele afwijkingen die Leefmilieu Brussel heeft toegekend, overeenkomstig de procedure voorzien in hoofdstuk 5 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling; 2° Hij is niet door een arbeids- of associatieovereenkomst gebonden aan de eigenaar, houder of aangever en is geen eigenaar, houder of aangever van het verwarmingssysteem waarvan hij de EPB-oplevering of EPB-diagnose uitvoert; 3° Hij volgt de voorschriften voor de metingen en meettoestellen vastgelegd in bijlage 1 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling; 4° Hij volgt het protocol voor het bevel om een verwarmingsketel of waterverwarmingstoestel tot stilstand te brengen, vastgelegd in bijlage 3; 5° Hij voegt bij de attesten de tickets van de resultaten van de metingen die hij uitgevoerd heeft op de verbrandingsgassen, behalve als het gebruikte meettoestel de meetresultaten zonder dat deze gewijzigd konden worden, heeft doorgestuurd naar een informaticaprogramma dat verslagen en attesten kan genereren. |
| Art. 4.2.4 Le conseiller climatisation PEB respecte les obligations suivantes: 1° Il effectue le diagnostic PEB des systèmes de climatisation de façon objective et impartiale, indépendamment de tout intérêt commercial, en tenant compte des éventuelles dérogations octroyées par Bruxelles Environnement au terme de la procédure prévue au chapitre 5 de l’arrêté exigences chauffage-climatisation PEB ; 2° Il n’est pas lié au propriétaire ou au titulaire ou déclarant par un contrat de travail ou d’association et n’est pas propriétaire ou titulaire ou déclarant du système de climatisation sur lequel il effectue le contrôle. | Art. 4.2.4 De EPB-klimaatregelingsadviseur komt de volgende verplichtingen na: 1° Hij voert de EPB-diagnose van klimaatregelingssystemen op objectieve en onpartijdige wijze uit, los van enig commercieel belang, rekening houdend met de eventuele afwijkingen die Leefmilieu Brussel heeft toegekend, overeenkomstig de procedure voorzien in hoofdstuk 5 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling; 2° Hij is niet door een arbeids- of associatieovereenkomst gebonden aan de eigenaar of houder of aangever en is geen eigenaar of houder of aangever van het klimaatregelingssysteem waarvan hij de EPB-oplevering of EPB-diagnose uitvoert. |
| Chapitre 5 – De l’agrément des techniciens chaudière PEB, des conseillers chauffage PEB et des conseillers climatisation PEB | Hoofdstuk 5 – Over de erkenning van de EPB-verwarmingsketeltechnici, de EPB-verwarmingsadviseurs en de EPB-klimaatregelingsadviseurs |
| Section 1 – Octroi de l’agrément | Afdeling 1 – Toekenning van de erkenning |
| Sous-section 1 – Conditions | Onderafdeling 1 – Voorwaarden |
| Art. 5.1.1 L’agrément en tant que technicien chaudière PEB est octroyé, selon le type de chaudière sur laquelle il agit conformément au tableau visé à l’article 2.2.1, aux personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1° Être titulaire d’un certificat d’aptitude valable en tant que technicien chaudière PEB L, GI ou GII délivré après avoir suivi avec fruit une formation reconnue en vertu de la section 1 du chapitre 6 du présent arrêté ou le cas échéant d’un certificat valable reconnu équivalent par Bruxelles Environnement ; 2° S’engager à respecter les obligations visées aux articles 4.2.1 et 4.2.2 du présent arrêté ; 3° Ne pas être privé de ses droits civils ou politiques. | Art. 5.1.1 De erkenning als EPB-verwarmingsketeltechnicus wordt, in functie van het type verwarmingsketel waaraan hij werkt, overeenkomstig de tabel opgenomen in artikel 2.2.1, toegekend aan natuurlijke personen die voldoen aan de volgende voorwaarden: 1° Houder zijn van een geldig bekwaamheidsattest van EPB-verwarmingsketeltechnicus L, GI of GII, uitgereikt na met vrucht een krachtens afdeling 1 van hoofdstuk 6 van dit besluit erkende opleiding gevolgd te hebben of desgevallend houder zijn van een geldig attest dat door Leefmilieu Brussel als gelijkwaardig wordt erkend; 2° Zich ertoe verbinden te voldoen aan de verplichtingen vermeld in artikels 4.2.1 en 4.2.2 van dit besluit; 3° Niet ontzet zijn uit zijn burgerlijke of politieke rechten. |
| Art. 5.1.2 L’agrément en tant que conseiller chauffage PEB est octroyé aux personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1° Être titulaire d’un certificat d’aptitude valable en tant que technicien chaudière PEB L, GI ou GII délivré après avoir suivi avec fruit une formation reconnue en vertu de la section 1 du chapitre 6 du présent arrêté ou d’un agrément technicien chaudière PEB L, GI, GII; 2° Être titulaire d’un certificat d’aptitude valable en tant que conseiller chauffage PEB de type 1 ou type 2, délivré après avoir suivi une formation reconnue en vertu de la section 1 du chapitre 6 du présent arrêté ; 3° S’engager à respecter les obligations visées aux articles 4.2.1 et 4.2.3 du présent arrêté ; 4° Ne pas être privé de ses droits civils ou politiques. | Art. 5.1.2 De erkenning als EPB-verwarmingsadviseur wordt toegekend aan natuurlijke personen die voldoen aan de volgende voorwaarden: 1° Houder zijn van een geldig bekwaamheidsattest van EPB-verwarmingsketeltechnicus L, GI of GII, uitgereikt na met vrucht een krachtens afdeling 1 van hoofdstuk 6 van dit besluit erkende opleiding gevolgd te hebben of een erkenning EPB-verwarmingtechnicus L, GI, GII; 2° Houder zijn van een geldig bekwaamheidsattest van EPB-verwarmingsadviseur van type 1 of 2, uitgereikt na met vrucht een krachtens afdeling 1 van hoofdstuk 6 van dit besluit erkende opleiding gevolgd te hebben; 3° Zich ertoe verbinden te voldoen aan de verplichtingen vermeld in artikels 4.2.1 en 4.2.3 van dit besluit; 4° Niet ontzet zijn uit zijn burgerlijke of politieke rechten. |
| Art. 5.1.3 L’agrément en tant que conseiller climatisation PEB est octroyé aux personnes physiques remplissant les conditions suivantes : 1° Etre titulaire d’un diplôme de bachelier, de master, d’ingénieur industriel, de bio-ingénieur ou d’ingénieur civil à orientation technique ou scientifique ou d’un diplôme équivalent délivré dans un autre Etat, ou être titulaire d’un certificat d’aptitude en technique du froid au sens de l’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 mars 2012 relatif à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes et à l’enregistrement des entreprise en technique du froid ou d’un certificat équivalent délivré dans une autre région ou un autre Etat; 2° Justifier d’une expérience professionnelle de minimum trois ans dans le contrôle, la conception, l’installation ou la maintenance d’installations HVAC si cette expérience a effectivement été prestée à titre principal ou à temps plein, ou de minimum cinq ans si cette expérience a effectivement été prestée à titre complémentaire ou à temps partiel ; 3° Être titulaire d’un certificat d’aptitude valable en tant que conseiller climatisation PEB délivré après avoir suivi une formation reconnue en vertu de la section 1 du chapitre 6 du présent arrêté ; 4° S’engager à respecter les obligations visées aux articles 4.2.1 et 4.2.4 du présent arrêté ; 5° Ne pas être privé de ses droits civils ou politiques. | Art. 5.1.3 De erkenning als EPB-klimaatregelingsadviseur wordt toegekend aan natuurlijke personen die voldoen aan de volgende voorwaarden: 1° Houder zijn van een bachelor- of masterdiploma, of van een diploma industrieel ingenieur, bio-ingenieur of burgerlijk ingenieur, met technische of wetenschappelijke specialisatie of van een gelijkwaardig diploma uitgereikt in een andere staat, of houder zijn van een attest van bekwaamheid in de koeltechniek, in de zin van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 maart 2012 inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechnici en de registratie van koeltechnische bedrijven, of van een gelijkwaardig attest uitgereikt in een ander gewest of een andere staat; 2° Minstens drie jaar beroepservaring aantonen in de controle, het ontwerp, de installatie of het onderhoud van HVAC-installaties, indien deze ervaring daadwerkelijk in hoofdbezigheid of voltijds gepresteerd werd en minstens vijf jaar als deze ervaring daadwerkelijk als nevenactiviteit of deeltijds gepresteerd werd; 3° Houder zijn van een geldig bekwaamheidsattest van EPB-klimaatregelingsadviseur, uitgereikt na met vrucht een krachtens afdeling 1 van hoofdstuk 6 van dit besluit erkende opleiding gevolgd te hebben; 4° Zich ertoe verbinden te voldoen aan de verplichtingen vermeld in artikels 4.2.1 en 4.2.4 van dit besluit; 5° Niet ontzet zijn uit zijn burgerlijke of politieke rechten. |
| Art. 5.1.4 Un certificat d’aptitude est valable s’il est délivré en vertu de l’article 6.1.2 du présent arrêté et s’il date de moins de deux ans à la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier de demande d’agrément déclaré complet. | Art. 5.1.4 Het bekwaamheidsattest is geldig als het afgeleverd werd krachtens artikel 6.1.2 van dit besluit en als het attest op de datum van de versturing van het ontvangstbewijs van het volledig verklaard erkenningsaanvraagdossier minder dan twee jaar oud is. |

| Sous-section 2 – Procédure | Onderafdeling 2 – Procedure |
| --- | --- |
| Art. 5.1.5 §1er. La demande pour un ou plusieurs agréments est adressée à Bruxelles Environnement en un exemplaire par envoi recommandé au siège de Bruxelles Environnement ou par voie électronique. Bruxelles Environnement délivre immédiatement une attestation de dépôt de la demande. §2. La demande comprend les éléments suivants : 1° le formulaire de demande d'agrément, dont le modèle est fixé et mis à disposition par Bruxelles Environnement, dûment complété, daté et signé par le demandeur; 2° une copie du (des) certificat(s) d’aptitude valable(s) correspondant(s) à (aux) l’agrément(s) demandé(s) ; 3° une copie de la preuve du paiement du droit de dossier visé à l'article 2.5.3 de l'ordonnance; 4° un extrait du casier judiciaire datant de moins d'un an ; 5° les documents justificatifs relatifs aux conditions de diplôme et d’expérience visées à l’article 5.1.3, 1° et 2° du présent arrêté pour les conseillers climatisation PEB. Si la demande d’agrément est introduite par une personne qui détient un titre équivalent délivré dans une autre région ou un autre état, la demande comprend également une traduction en langue française ou néerlandaise du titre déjà obtenu et tout élément permettant de démontrer que les conditions du titre déjà obtenu sont similaires à celles imposées aux articles 5.1.1 à 5.1.3. | Art. 5.1.5 §1. De aanvraag voor een of meerdere erkenningen wordt in één exemplaar bij aangetekende zending of elektronisch aan Leefmilieu Brussel gericht. Leefmilieu Brussel reikt meteen een bewijs van indiening van de aanvraag uit. §2. De aanvraag bevat de volgende elementen: 1° het naar behoren ingevulde en door de aangever gedateerd en ondertekend erkenningsaanvraagformulier waarvan het model wordt vastgelegd en ter beschikking gesteld door Leefmilieu Brussel; 2° een kopie van het (de) geldig(e) bekwaamheidsattest(en) voor de aangevraagde erkenning(en); 3° een kopie van het bewijs van betaling van de in artikel 2.5.3 van de ordonnantie beoogde dossierrechten; 4° een uittreksel uit het strafregister van minder dan een jaar oud; 5° bewijsstukken betreffende de diploma- en ervaringsvoorwaarden vermeld in artikel 5.1.3, 1° en 2° van dit besluit voor EPB-klimaatregelingsadviseurs. Indien de aanvraag tot erkenning wordt ingediend door een persoon die houder is van een gelijkwaardige titel die in een ander gewest of in een andere staat afgeleverd werd, bevat de erkenningsaanvraag eveneens een vertaling naar het Nederlands of het Frans van de reeds verkregen titel en elk element dat toelaat aan te tonen dat de voorwaarden van de reeds ontvangen titel gelijkaardig zijn aan de voorwaarden opgelegd in artikels 5.1.1 tot 5.1.3. |
| Art. 5.1.6 §1er. Bruxelles Environnement adresse au demandeur un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande d'agrément. Si le dossier est incomplet, Bruxelles Environnement informe le demandeur des documents et renseignements manquants. Dans les dix jours ouvrables de la réception des documents manquants, Bruxelles Environnement lui adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet. Si les documents et renseignements manquants ne sont pas introduits dans les 60 jours à dater de l’accusé de réception du dossier déclaré incomplet, le dossier relatif à la demande est clôturé. L'accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet indique les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision. §2. Bruxelles Environnement statue sur la demande d'agrément en tenant compte des éléments contenus dans le dossier déclaré complet. Il notifie sa décision au demandeur par envoi recommandé dans les trente jours ouvrables de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet. Lorsque la complexité du dossier le justifie, Bruxelles Environnement peut prolonger ce délai une seule fois et pour une durée limitée. La prolongation ainsi que sa durée sont dûment motivées et notifiées au demandeur avant l’expiration du délai initial. §3. A défaut de notification de la décision dans le délai prévu au §2, le demandeur peut, par lettre recommandée, adresser un rappel à Bruxelles Environnement. Si, à l'expiration d'un nouveau délai de quinze jours ouvrables prenant cours à la date du dépôt du recommandé contenant le rappel, le demandeur n'a pas reçu de décision, la demande est réputée refusée. | Art. 5.1.6 §1. Leefmilieu Brussel verstuurt een ontvangstbewijs van volledig of onvolledig dossier aan de aangever binnen de tien werkdagen na ontvangst van de aanvraag tot erkenning. Als het dossier onvolledig is, stelt Leefmilieu Brussel de aanvrager op de hoogte van de ontbrekende documenten en inlichtingen. Binnen de tien werkdagen na ontvangst van de ontbrekende documenten verstuurt Leefmilieu Brussel hem een ontvangstbewijs van volledig of onvolledig dossier. Als de ontbrekende documenten en inlichtingen niet binnen de 60 dagen na het ontvangstbewijs van volledig of onvolledig dossier worden ingediend, wordt het aanvraagdossier afgesloten. Het ontvangstbewijs van volledig of onvolledig dossier vermeldt de behandelingstermijnen van het dossier en de beroepsmogelijkheden tegen de beslissing. §2. Leefmilieu Brussel oordeelt over de aanvraag tot erkenning, rekening houdend met de elementen in het volledig verklaard dossier. Het betekent zijn beslissing aan de aangever bij aangetekend schrijven binnen de dertig werkdagen na de datum van verzending van het ontvangstbewijs van het volledig verklaard dossier Als de complexiteit van het dossier dit rechtvaardigt, kan Leefmilieu Brussel deze termijn eenmalig verlengen voor een bepaalde duur. De verlenging en de duur ervan worden naar behoren gemotiveerd en ter kennis van de aangever gebracht voor het verstrijken van de aanvankelijke termijn. §3. Bij gebreke aan kennisgeving van de beslissing binnen de termijn voorzien in § 2, kan de aangever bij ter post aangetekend schrijven een herinnering richten aan Leefmilieu Brussel. Indien de aanvrager bij het verstrijken van een nieuwe termijn van vijftien werkdagen te rekenen vanaf de neerlegging ter post van de aangetekende zending houdende de herinnering geen beslissing heeft ontvangen, wordt de aanvraag geacht te zijn geweigerd. |
| Art. 5.1.7 §1er. L'agrément est publié, par extrait au Moniteur belge et sur le portail en ligne de Bruxelles Environnement. §2. Tous les documents établis dans le cadre des missions pour lequel le professionnel est agréé mentionnent son numéro d’agrément. | Art. 5.1.7 §1. De erkenning wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en op het onlineportaal van Leefmilieu Brussel. §2. Alle documenten opgesteld in het kader van de opdrachten waarvoor de persoon erkend is, vermelden zijn erkenningsnummer. |
| Section 2 – Suspension et retrait de l’agrément | Afdeling 2 – Opschorting en intrekking van de erkenning |
| Art. 5.2.1 §1er. Bruxelles Environnement peut suspendre l’agrément si le titulaire de l’agrément : 1° ne respecte pas ses obligations visées à la section 2 du chapitre 4 du présent arrêté ; 2° ne respecte plus les conditions d’agrément visées aux articles 5.1.1 à 5.1.3 du présent arrêté. §2. Le titulaire de l'agrément ayant fait l'objet d’une suspension et qui se retrouve dans les conditions d'une seconde suspension conformément au §1 peut se voir retirer l'agrément par Bruxelles Environnement. | Art. 5.2.1 §1. Leefmilieu Brussel kan de erkenning schorsen indien de houder van de erkenning: 1° zijn verplichtingen beoogd in afdeling 2 van hoofdstuk 4 van dit besluit niet nakomt; 2° niet langer voldoet aan de erkenningsvoorwaarden beoogd in artikels 5.1.1 tot 5.1.3 van dit besluit. §2. Als een houder van de erkenning die het voorwerp heeft uitgemaakt van een schorsing voldoet aan de voorwaarden voor een tweede schorsing overeenkomstig § 1, kan Leefmilieu Brussel zijn erkenning intrekken. |
| Art. 5.2.2 §1er. Toute décision de suspension est prise après avoir donné au titulaire de l’agrément la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit. §2. Toute décision de retrait est prise après avoir notifié au titulaire de l'agrément un rappel à l’ordre au minimum, et après lui avoir donné la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit. §3. La décision de suspension ou de retrait est notifiée par envoi recommandé au titulaire de l'agrément. Elle est publiée, par extrait au Moniteur belge et sur le portail en ligne de Bruxelles Environnement dès qu'une des deux conditions suivantes est remplie : 1° Le délai pour introduire le recours prévu à la section 3 du présent chapitre est expiré ; 2° La décision est confirmée ou réputée confirmée après avoir fait l'objet du recours prévu à la section 3 du présent chapitre. Dans le même délai, le titulaire de l’agrément dont l'agrément a été suspendu ou retiré notifie à ses clients en cours qu'il n'est plus agréé dès lors que toutes les voies de recours sont épuisées. | Art. 5.2.2 §1. Elke beslissing tot schorsing wordt genomen nadat de houder van de erkenning de mogelijkheid heeft gekregen om zijn opmerkingen mondeling of schriftelijk mee te delen. §2. Elke beslissing tot intrekking wordt genomen nadat de houder van de erkenning hierover ten minste één waarschuwing heeft ontvangen, en nadat hij de mogelijkheid heeft gekregen om zijn opmerkingen mondeling of schriftelijk mee te delen. §3. De beslissing tot schorsing of intrekking wordt aan de houder van de erkenning betekend bij aangetekend schrijven. Ze wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en op het onlineportaal van Leefmilieu Brussel, van zodra aan één van de volgende twee voorwaarden is voldaan: 1° De termijn voor het indienen van het beroep voorzien in afdeling 3 van dit hoofdstuk is verstreken; 2° De beslissing werd bevestigd of wordt geacht te zijn bevestigd na het voorwerp te hebben uitgemaakt van het beroep voorzien in afdeling 3 van dit hoofdstuk. De houder van de erkenning wiens erkenning werd geschorst of ingetrokken laat zijn cliënten binnen dezelfde termijn weten dat hij niet langer erkend is nu krachtens de ordonnantie alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput. |
| Section 3 – Procédure de recours | Afdeling 3 – Beroepsprocedure |
| Art. 5.3.1 §1er. En exécution de l'article 2.5.5 de l'ordonnance, toute personne qui s'est vue refuser, suspendre, retirer l'agrément ou qui n'a pas obtenu de décision dans le délai visé à l'article 5.1.6, §3 du présent arrêté peut introduire un recours auprès du Collège d'environnement. §2. Le délai de recours de trente jours court à dater de la notification de la décision visée à l'article 5.1.6, §2 ou à l'article 5.2.2, §3 ou de l'expiration du délai visé à l'article 5.1.6, §3 du présent arrêté. §3. Dans les cinq jours à dater de la réception du recours, le Collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à Bruxelles Environnement. §4. Bruxelles Environnement transmet au Collège d'environnement une copie du dossier dans les dix jours de la réception de la copie du recours. §5. Le requérant ou son conseil, ainsi que Bruxelles Environnement ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître. | Art. 5.3.1 §1. In uitvoering van artikel 2.5.5 van de ordonnantie kunnen alle personen van wie een erkenning werd geweigerd, geschorst, ingetrokken of die geen beslissing binnen de in artikel 5.1.6, § 3 van dit besluit bedoelde termijn hebben verkregen, een beroep bij het Milieucollege indienen §2. De beroepstermijn van dertig dagen loopt vanaf de datum van kennisgeving van de in artikel 5.1.6, § 2 of artikel 5.2.2, § 3 bedoelde beslissing of na het verstrijken van de termijn bedoeld in artikel 5.1.6, § 3 van dit besluit. §3. Het Milieucollege maakt binnen de vijf dagen na de datum van ontvangst van het beroep een kopie ervan over aan Leefmilieu Brussel. §4. Leefmilieu Brussel bezorgt het Milieucollege een kopie van het dossier binnen de tien dagen na de datum van ontvangst van de kopie van het beroep. §5. De verzoeker of zijn raadgever en Leefmilieu Brussel of zijn afgevaardigde, worden op hun verzoek, gehoord door het Milieucollege. Wanneer één van de partijen vraagt om gehoord te worden, worden ook de andere partijen uitgenodigd om te verschijnen. |
| Section 4 – Organismes de contrôle de qualité des personnes agréées | Afdeling 4 – Instellingen voor de controle van de kwaliteit van de erkende personen |
| Art. 5.4.1 Bruxelles Environnement désigne, conformément à la réglementation fédérale relative aux marchés publics, les organismes de contrôle de qualité qui remplissent au moins la condition suivante : avoir désigné en son sein des personnes physiques qui sont agréées et qui disposent d'une expérience pratique en tant que personne agréée dans le type d’agrément concerné par le contrôle de qualité ; | Art. 5.4.1 Leefmilieu Brussel wijst, overeenkomstig de federale reglementering inzake overheidsopdrachten, de kwaliteitscontrole-instellingen aan die minstens aan de volgende voorwaarde voldoen: in hun midden natuurlijke personen hebben aangeduid die erkend zijn en beschikken over praktijkervaring als erkend persoon voor het type erkenning waarop de kwaliteitscontrole betrekking heeft; |
| Art. 5.4.2 §1er. L'organisme de contrôle de qualité exécute au moins toutes les missions suivantes sur demande de Bruxelles Environnement : 1° le contrôle des obligations visées aux articles 4.2.1 à 4.2.4 du présent arrêté ; 2° l'établissement de rapports sur les contrôles de qualité effectués, avec envoi de ceux-ci à Bruxelles Environnement. §2. S'il résulte du contrôle visé au §1er, 1° que la personne agréée n'a pas respecté ses obligations, et que ce manquement requiert un nouveau contrôle en présence des parties concernées, les frais occasionnés par ce nouveau contrôle seront à charge de la personne agréée prise en défaut. §3. Les résultats du contrôle visé au §1er peuvent être utilisés par Bruxelles Environnement pour suspendre ou retirer l'agrément. | Art. 5.4.2 §1. De kwaliteitscontrole-instelling voert op verzoek van Leefmilieu Brussel minstens al de volgende opdrachten uit: 1° de controle van de verplichtingen beoogd in artikels 4.2.1 tot 4.2.4 van dit besluit; 2° de opstelling van verslagen over de uitgevoerde kwaliteitscontroles en de verzending ervan naar Leefmilieu Brussel. §2. Als uit de bij § 1, 1° beoogde controle blijkt dat de erkende persoon zijn verplichtingen niet is nagekomen en deze tekortkoming een nieuwe controle in aanwezigheid van de betrokken partijen noodzakelijk maakt, dan komen de kosten voor deze nieuwe controle voor rekening van de erkende persoon die in gebreke werd gesteld. §3. Leefmilieu Brussel kan de resultaten van de controle bedoeld in § 1 gebruiken om de erkenning te schorsen of in te trekken. |
| Chapitre 6 – De la reconnaissance des formations | Hoofdstuk 6 – Over de erkenning van opleidingen |
| Section 1 – Des formations pour techniciens chaudière PEB, conseillers chauffage PEB et conseillers climatisation PEB | Afdeling 1 – Opleidingen voor EPB-verwarmingsketeltechnici, EPB-verwarmingsadviseurs en EPB-klimaatregelingsadviseurs |
| Art. 6.1.1 La reconnaissance d'une formation pour techniciens chaudière PEB, conseillers chauffage PEB et conseillers climatisation PEB est octroyée aux formations qui répondent aux conditions suivantes : 1° La formation a selon qu’il s’agisse d’une formation initiale ou d’une formation de recyclage, le contenu minimum suivant : a) la formation initiale et le premier recyclage portent sur plusieurs modules dont le contenu minimal est défini à l'annexe 4 ; b) la formation de recyclage porte sur les modifications apportées aux modules, telles que définies par le Ministre ; 2° La formation est dispensée dans une infrastructure adaptée à l'organisation de la formation et est conforme aux lignes directrices définies dans le protocole de formation ; 3° La formation est dispensée par des formateurs qui répondent aux conditions suivantes : a) avoir suivi une formation organisée par Bruxelles Environnement relative aux modules qu’ils vont enseigner ou avoir suivi avec fruit une formation reconnue comprenant ces modules ; b) disposer d’un diplôme de bachelier, de master, d’ingénieur industriel, de bio-ingénieur ou d’ingénieur civil, à orientation technique ou scientifique ou d’un diplôme équivalent délivré dans un autre Etat, ou d’une expérience professionnelle de minimum cinq ans dans le contrôle, la conception, l’installation ou la maintenance d’installations HVAC ou de minimum cinq ans en tant que formateur technique en lien avec les installations HVAC ; 4° La formation respecte les dispositions définies dans le protocole de formation. | Art. 6.1.1 De erkenning van een opleiding voor EPB-verwarmingsketeltechnici, EPB-verwarmingsadviseurs en EPB-klimaatregelingsadviseurs wordt toegekend aan opleidingen die minstens aan de volgende voorwaarden voldoen: 1° Naargelang het gaat om een initiële opleiding of een bijscholing heeft de opleiding de volgende minimale inhoud: a) de initiële opleiding en de eerste bijscholing bestaan uit meerdere modules, waarvan de minimale inhoud vastgelegd wordt in bijlage 4; b) de bijscholing heeft betrekking op de aan de modules aangebrachte wijzigingen, zoals vastgelegd door de Minister; 2° De opleiding wordt verstrekt in een infrastructuur die aangepast is aan de organisatie van de opleiding en is conform de richtlijnen uiteengezet in het opleidingsprotocol ; 3° De opleiding wordt verstrekt door lesgevers die aan de volgende voorwaarden voldoen: a) een door Leefmilieu Brussel georganiseerde opleiding gevolgd hebben met betrekking tot de modules die ze gaan onderwijzen of met vrucht een erkende opleiding die deze modules bevatte gevolgd hebben; b) houder zijn van een bachelor- of masterdiploma, of van een diploma industrieel ingenieur, bio-ingenieur of burgerlijk ingenieur, met technische of wetenschappelijke specialisatie of van een gelijkwaardig diploma uitgereikt in een andere staat, of beschikken over minstens vijf jaar beroepservaring in de controle, het ontwerp, de installatie of het onderhoud van HVAC-installaties, of van minstens vijf jaar beroepservaring als technisch lesgever HVAC-installaties; 4° De opleiding leeft de bepalingen vastgelegd in het onderwijsprotocol na. |
| Art. 6.1.2 Tout organisme de formation dont la formation est reconnue par Bruxelles Environnement est habilité à délivrer aux personnes qui ont suivi avec fruit la formation un certificat d’aptitude conforme aux dispositions définies dans le protocole de formation. | Art. 6.1.2 Elke opleidingsinstelling waarvan de opleiding door Leefmilieu Brussel erkend werd, is gemachtigd om een bekwaamheidsattest af te leveren aan de personen die met vrucht de opleiding gevolgd hebben, overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in het opleidingsprotocol. |
| Art. 6.1.3 §1er. Bruxelles Environnement informe le cas échéant les organismes de formation des formations équivalentes dispensées en Région de Bruxelles-Capitale, dans une autre région ou un autre Etat membre, et les autorise à dispenser d'un ou plusieurs modules ou partie de module, toute personne physique qui fournit une preuve de participation avec fruit à ladite formation équivalente. §2. Un conseiller chauffage PEB de type 1 qui dispose d’un certificat d’aptitude pour la formation de recyclage « conseiller chauffage PEB de type 1 » est dispensé de suivre la formation de recyclage « technicien chaudière PEB ». §3. Un conseiller chauffage PEB de type 2 qui dispose d’un certificat d’aptitude pour la formation de recyclage « conseiller chauffage de type 2 » est dispensé de suivre les formations de recyclage « technicien chaudière PEB » et « conseiller chauffage de type 1 ». | Art. 6.1.3 §1. Leefmilieu Brussel brengt de opleidingsinstellingen desgevallend op de hoogte van gelijkwaardige opleidingen die verstrekt worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een ander gewest of een andere lidstaat, en geeft ze de toelating vrijstelling te verlenen voor een of meerdere modules of moduleonderdelen aan natuurlijke personen die een bewijs van deelname met vrucht aan deze gelijkwaardige opleiding voorleggen. §2. Een EPB-verwarmingsadviseur van het type 1 die een certificaat heeft behaald voor de bijscholingscursus "EPB-verwarmingsadviseur type 1", is vrijgesteld van de bijscholingscursus " EPB-verwarmingsketeltechnicus". §3. Een EPB-verwarmingsadviseur van het type 2 die een certificaat heeft behaald nadat hij met succes de bijscholingscursus "EPB-verwarmingsadviseur type 2" heeft gevolgd, is vrijgesteld van de bijscholingscursus " EPB-verwarmingsketeltechnicus" en “EPB-verwarmingsadviseur type 1”. |
| Section 2 – Des formations relatives au programme minimum d’entretien et au contenu du carnet de bord des systèmes de chauffage et de climatisation | Afdeling 2 – Opleidingen betreffende het minimale onderhoudsprogramma en het logboek van verwarmings- en klimaatregelingssystemen |
| Art. 6.2.1 La reconnaissance d'une formation relative au programme minimum d’entretien et au contenu du carnet de bord des systèmes de chauffage et de climatisation est octroyée aux formations qui répondent aux conditions suivantes : 1° La formation porte sur plusieurs modules dont le contenu minimal est défini à l'annexe 5 ; 2° La formation est dispensée dans une infrastructure adaptée à l'organisation de la formation et est conforme aux lignes directrices définies dans le protocole de formation ; 3° La formation est dispensée par des formateurs qui répondent aux conditions suivantes : a) avoir suivi une formation délivrée par Bruxelles Environnement relative aux modules de cours qu’ils vont enseigner ou avoir suivi avec fruit une formation reconnue comprenant ces modules b) disposer d’un diplôme de bachelier, de master, d’ingénieur industriel, de bio-ingénieur ou d’ingénieur civil, à orientation technique ou scientifique ou d’un diplôme équivalent délivré dans un autre Etat, ou d’une expérience professionnelle de minimum cinq ans dans le contrôle, la conception, l’installation ou la maintenance d’installations HVAC ou de minimum cinq ans en tant que formateur technique en lien avec les installations HVAC ; 4° La formation respecte les dispositions définies dans le protocole de formation. | Art. 6.2.1 De erkenning van een opleiding betreffende het minimale onderhoudsprogramma en het logboek van verwarmings- en klimaatregelingssystemen wordt toegekend aan opleidingen die minstens aan de volgende voorwaarden voldoen: 1° De opleiding bestaat uit meerdere modules, waarvan de minimale inhoud vastgelegd wordt in bijlage 5; 2° De opleiding wordt verstrekt in een infrastructuur die aangepast is aan de organisatie van de opleiding en is conform de richtlijnen uiteengezet in het opleidingsprotocol ; 3° De opleiding wordt verstrekt door lesgevers die aan de volgende voorwaarden voldoen: a) een door Leefmilieu Brussel georganiseerde opleiding gevolgd hebben met betrekking tot de modules die ze gaan onderwijzen of met vrucht een erkende opleiding die deze modules bevatte gevolgd hebben; b) houder zijn van een bachelor- of masterdiploma, of van een diploma industrieel ingenieur, bio-ingenieur of burgerlijk ingenieur, met technische of wetenschappelijke specialisatie of van een gelijkwaardig diploma uitgereikt in een andere staat, of beschikken over minstens vijf jaar beroepservaring in de controle, het ontwerp, de installatie of het onderhoud van HVAC-installaties, of van minstens vijf jaar beroepservaring als technisch lesgever HVAC-installaties; 4° De opleiding leeft de bepalingen vastgelegd in het opleidingsprotocol na. |
| Art. 6.2.2 Tout organisme de formation dont la formation est reconnue par Bruxelles Environnement est habilité à délivrer aux personnes qui ont suivi avec fruit la formation un certificat d’aptitude conforme aux dispositions définies dans le protocole de formation. | Art. 6.2.2 Elke opleidingsinstelling waarvan de opleiding door Leefmilieu Brussel erkend werd, is gemachtigd om een bekwaamheidsattest af te leveren aan de personen die met vrucht de opleiding gevolgd hebben, overeenkomstig de bepalingen vastgelegd in het opleidingsprotocol. |
| Art. 6.2.3 Bruxelles Environnement informe le cas échéant les organismes de formation des formations équivalentes dispensées en Région de Bruxelles-Capitale, dans une autre région ou un autre Etat membre, et les autorise à dispenser d'un ou plusieurs modules ou partie de module, toute personne physique qui fournit une preuve de participation avec fruit à ladite formation équivalente. | Art. 6.2.3 Leefmilieu Brussel brengt de opleidingsinstellingen desgevallend op de hoogte van gelijkwaardige opleidingen die verstrekt worden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een ander gewest of een andere lidstaat, en geeft ze de toelating vrijstelling te verlenen voor een of meerdere modules of moduleonderdelen aan elk natuurlijk persoon die een bewijs voorlegt dat hij/zij met vrucht heeft deelgenomen aan deze gelijkwaardige opleiding. |
| Section 3 – Procédure de reconnaissance | Afdeling 3 - Erkenningsprocedure |
| Art. 6.3.1 La demande de reconnaissance de la formation est adressée par envoi recommandé au siège de Bruxelles Environnement ou par voie électronique et contient au moins les données reprises dans le formulaire conforme au contenu minimum repris en annexe 6 accompagnées des documents mentionnés dans cette annexe. Bruxelles Environnement délivre immédiatement une attestation de dépôt de la demande. La demande de reconnaissance est instruite selon la procédure décrite aux articles 5.1.6 et 5.1.7 | Art. 6.3.1 De aanvraag tot erkenning van de opleiding wordt in een exemplaar aangetekend of elektronisch naar de zetel van Leefmilieu Brussel gestuurd en bevat minstens de gegevens vermeld op het formulier, in overeenstemming met de minimale inhoud opgenomen in bijlage 6, naast de in die bijlage vermelde documenten. Leefmilieu Brussel reikt meteen een bewijs van indiening van de aanvraag uit. De aanvraag tot erkenning wordt onderzocht volgens de procedure beschreven in artikels 5.1.6 en 5.1.7 |
| Art. 6.3.2 L'organisme dont la formation est reconnue respecte les obligations suivantes : 1° Il applique le protocole de formation propre à la formation pour laquelle il a obtenu une reconnaissance ; 2° Il transmet annuellement à Bruxelles Environnement un rapport d'activités dans lequel il décrit et évalue les formations reconnues organisées, liste les certificats d’aptitude délivrés, et déclare que la formation remplit toujours les conditions de reconnaissance ; 3° Il communique à Bruxelles Environnement toute modification relative à une donnée figurant dans le dossier de reconnaissance dès qu’elle survient. 4° Il utilise les dernières versions des supports pédagogiques et des questionnaires d’examen fournis par Bruxelles Environnement et s’il souhaite les modifier ou utiliser d’autres supports pédagogiques ou questionnaires d’examen, il les soumet pour approbation à Bruxelles Environnement et les met à jour suivant les instructions de Bruxelles Environnement. | Art. 6.3.2 De instelling waarvan de opleiding erkend wordt, leeft de volgende verplichtingen na: 1° Ze past het opleidingsprotocol toe dat specifiek is voor de opleiding waarvoor ze een erkenning heeft gekregen; 2° Ze bezorgt jaarlijks een activiteitenrapport aan Leefmilieu Brussel waarin ze de georganiseerde erkende opleidingen beschrijft en evalueert, de afgeleverde bekwaamheidsattesten opsomt en verklaart dat de opleiding nog steeds voldoet aan de erkenningsvoorwaarden; 3° Ze deelt aan Leefmilieu Brussel elke wijziging van de gegevens in het erkenningsdossier mee, van zodra deze zich voordoet. 4° Ze gebruikt de laatste versie van het door Leefmilieu Brussel geleverde pedagogisch ondersteuningsmateriaal en examenvragen en als ze deze wenst te wijzigen of ander pedagogisch ondersteuningsmateriaal of andere examenvragen wenst te gebruiken, dient ze deze ter goedkeuring voor te leggen aan Leefmilieu Brussel en ze bij te werken volgens de instructies van Leefmilieu Brussel. |
| Art. 6.3.3 Bruxelles Environnement peut décider de suspendre ou retirer la reconnaissance en respectant la procédure visée à l'article 5.2.2 : 1° si les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies ou ; 2° si l'organisme dont la formation est reconnue ne remplit pas ses obligations visées à l'article 6.3.2 ou ; 3° si l'organisme dont la formation est reconnue n'a pas suivi les instructions données par Bruxelles Environnement dans le cadre de la reconnaissance. | Art. 6.3.3 Leefmilieu Brussel kan beslissen de erkenning te schorsen of in te trekken, waarbij het de procedure beoogd in artikel 5.2.2 dient te respecteren: 1° als de voorwaarden voor de erkenning niet langer vervuld zijn of; 2° als de instelling waarvan de opleiding erkend is zijn verplichtingen bedoeld in artikel 6.3.2 niet nakomt of; 3° als de instelling waarvan de opleiding erkend is de instructies die Leefmilieu Brussel in het kader van de erkenning gaf niet heeft opgevolgd. |
| Art. 6.3.4 Les dispositions relatives à la procédure de recours prévues à l'article 5.3.1 du présent arrêté s'appliquent au présent chapitre. | Art. 6.3.4 De bepalingen betreffende de beroepsprocedure vastgelegd in artikel 5.3.1 van dit besluit zijn van toepassing op dit hoofdstuk. |
| Chapitre 7 – Dispositions transitoires, abrogatoires, modificatives et finales | Hoofdstuk 7 – Overgangs-, opheffings-, wijzigings- en slotbepalingen |
| Section 1 – Dispositions transitoires | Afdeling 1 – Overgangsbepalingen |
| Art. 7.1.1 Les personnes agréées en vertu de l’arrêté du 3 juin 2010 et de l’arrêté du 15 décembre 2011, en tant que : technicien chaudière agréé, chauffagiste agréé, conseiller chauffage PEB et contrôleur ; restent agréés en vertu du présent arrêté, respectivement en tant que : technicien chaudière PEB , conseiller chauffage PEB de type 1, conseiller chauffage PEB de type 2 et conseiller climatisation PEB ; pour autant que ces personnes aient suivi avec fruit dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent article une formation de recyclage reconnue, portant sur les points des modules tels que définis à l’annexe 4 du présent arrêté. | Art. 7.1.1 Personen die krachtens het besluit van 3 juni 2010 en het besluit van 15 december 2011 erkend werden als: erkend verwarmingsketeltechnicus, erkend verwarmingsinstallateur, EPB-verwarmingsadviseur en controleur blijven erkend krachtens dit besluit, als respectievelijk: EPB-verwarmingsketeltechnicus, EPB-verwarmingsadviseur van type 1, EPB-verwarmingsadviseur van type 2 en EPB-klimaatregelingsadviseur; voor zover ze met vrucht binnen de twee jaar na de inwerkingtreding van dit artikel een erkende bijscholing gevolgd hebben die betrekking had op de punten van de modules vastgelegd in bijlage 4 bij dit besluit. |
| Art. 7.1.2 Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux formations qui ont été reconnues avant l'entrée en vigueur du présent article pour autant : 1° que l'organisme dont la formation est reconnue n'ait pas demandé expressément le retrait de sa reconnaissance et ; 2° que le premier jour de la session de la formation reconnue est postérieur à la date d'entrée en vigueur du présent article. | Art. 7.1.2 De bepalingen van dit besluit zijn van toepassing op opleidingen die erkend werden voor de inwerkingtreding van dit artikel, voor zover dat: 1° de instelling waarvan de opleiding erkend is niet uitdrukkelijk om de intrekking van de erkenning heeft gevraagd en; 2° de eerste dag van de erkende opleidingssessie na de datum van de inwerkingtreding van dit artikel valt. |
| Art. 7.1.3 Le technicien Climatisation PEB agréé avant l’entrée en vigueur du présent article est habilité à réaliser les actes visés aux articles 2.4.1 et 3.2.1 du présent arrêté. | Art.7.1.3 De EPB-klimaatregelingstechnicus die erkend is voor de inwerkingtreding van dit artikel, is bevoegd om de handelingen bedoeld in de artikelen 2.4.1 en 3.2.1 van dit besluit uit te voeren. |
| Section 2 – Dispositions abrogatoires et modificatives | Afdeling 2 – Opheffings- en wijzigingsbepalingen |
| Art. 7.2.1 Les chapitres 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et l’article 63 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juin 2010 relatif aux exigences PEB applicables aux systèmes de chauffage pour le bâtiment lors de leur installation et pendant leur exploitation sont abrogés. | Art. 7.2.1 Hoofdstukken 3, 4, 5, 6, 7 en 8 en artikel 63 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 juni 2010 betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode worden opgeheven. |
| Art. 7.2.2 Les chapitres 3, 4, 5, 6 et 7 et l’article 37 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2011 relatif à l'entretien et au contrôle des systèmes de climatisation et aux exigences PEB qui leur sont applicables lors de leur installation et pendant leur exploitation sont abrogés. | Art. 7.2.2 Hoofdstukken 3, 4, 5, 6 en 7 en artikel 37 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2011 betreffende het onderhoud en de controle van klimaatregelingssystemen en betreffende de geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbating worden opgeheven. |
| Art. 7.2.3 §1er. Dans l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités PEB Habitations individuelles, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l’article 5, §3, alinéa 1er, les mots « via le logiciel tel que défini à l'article 1, 6° de l'arrêté Agréments» sont insérés entre les mots « au certificateur Résidentiel » et les mots « lorsqu’il est constaté » ; 2° à l’article 6, §1, les mots « ou du rapport intermédiaire » sont ajoutés après les mots « reprise du certificat PEB ». §2. A l’article 5, §1 de l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 février 2011 relatif au certificat PEB établi par un certificateur pour les unités tertiaires, les mots « ou du rapport intermédiaire » sont ajoutés après les mots « reprise du certificat PEB ». Dans l’intitulé de l’annexe 1 du même arrêté, les mots « point 1.2 » sont remplacés par les mots « point 1.3 ». | Art. 7.2.3 §1. In het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor EPB-wooneenheden worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het artikel 5, §3, eerste lid, worden de woorden “via de software zoals bepaald in artikel 1, 6° van het Erkenningenbesluit “ ingevoegd tussen de woorden “aan de Residentiële certificateur “ en het woord “betekend” ; 2° in artikel 6, §1, worden de woorden “of het tussentijds rapport” ingevoegd tussen de woorden “uit het EPB-certificaat” en de woorden “wordt overgenomen”. §2. In artikel 5, §1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 februari 2011 betreffende het door een certificateur opgestelde EPB-certificaat voor de tertiaire eenheden worden de woorden “of het tussentijds rapport” ingevoegd tussen de woorden “uit het EPB-certificaat” en de woorden “wordt overgenomen”. In het opschrift van bijlage 1 van hetzelfde besluit worden de woorden “punt 1.2” vervangen door de woorden “punt 1.3”. |
| Section 3 - Dispositions finales | Afdeling 3 - slotbepalingen |
| Art. 7.3.1 Si les Codes de conduite du secteur gazier sont modifiés ultérieurement, de manière telle qu’ils rendent le respect des obligations fixées par le présenté arrêté irréalisable du point de vue technique, économique ou fonctionnel ; le Ministre peut déterminer la version des Codes de conduite du secteur gazier à appliquer. | Art. 7.3.1 Indien de Gedragscodes opgesteld door de gassector later op een zodanige wijze worden gewijzigd, dat de naleving van de in dit besluit vastgelegde verplichtingen technisch, economisch of functioneel onuitvoerbaar is; kan de minister de versie van de toe te passen Gedragscodes opgesteld door de gassector bepalen. |
| Art. 7.3.2 Exceptés le chapitre 6 et les articles 7.1.2 et 7.2.3, le présent arrêté, ainsi que l’article 2.2.17 de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie entrent en vigueur le 1e janvier 2019. L'article 4.2.2 de l'ordonnance précitée entre en vigueur en même temps que le présent arrêté, en ce qui concerne les articles 20 et 21 de l'ordonnance du 7 juin 2007 relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments. Le chapitre 6 et l’article 7.1.2 du présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge. | Art. 7.3.2 Met uitzondering van hoofdstuk 6 en artikelen 7.1.2 en 7.2.3, dit besluit alsook artikel 2.2.17 van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing treden in werking op 1 januari 2019. Artikel 4.2.2 van voormelde ordonnantie treedt gelijktijdig met dit besluit in werking, voor wat artikelen 20 en 21 van de ordonnantie van 7 juni 2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen betreft. Hoofdstuk 6 en artikel 7.1.2 van dit besluit treden in werking op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgend op de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad. |
| Art. 7.3.2 Le Ministre qui a l’énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. | Art. 7.3.2 De Minister die bevoegd is voor energie, is belast met de uitvoering van dit besluit. |
| Bruxelles, | Brussel, |
| Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, | Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, |
| Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale | De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering |
| Rudi VERVOORT |
| La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l’Environnement et de l'Energie | De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie |
| Céline FREMAULT |

Annexe 1 Procédure pour l’octroi d’un délai supplémentaire pour la réception PEB des systèmes de chauffage de type 2

Une demande de délai supplémentaire pour la réalisation de la réception PEB du système de chauffage de type 2 peut être introduite en respectant la procédure suivante :

- Introduire un dossier de demande qui comprend au minimum les éléments suivants :

- les coordonnées complètes du bâtiment et des unités PEB concernées:

nom, adresse complète et référence des unités PEB concernées, année  de la demande du permis d’urbanisme du bâtiment ;

- les coordonnées complètes du propriétaire ou du titulaire ou déclarant:

nom, prénom, entreprise, n° BCE, adresse complète, n° de téléphone et adresse e-mail

- le cas échéant, les coordonnées de la personne de contact :

nom, prénom, entreprise, n° BCE, adresse complète, n° de téléphone et adresse e-mail ;

- le cas échéant, les coordonnées de la personne de contact mandatée par le propriétaire ou le titulaire ou déclarant dans le cadre de cette demande de délai supplémentaire : 
nom, prénom, entreprise, n°BCE, adresse complète, n° de téléphone et adresse e-mail

- le cas échéant, le numéro de dossier PEB/la référence PEB et/ou la référence du permis d’environnement

- une description du système de chauffage de type 2 concerné :

nombre de chaudières et pour chacune des chaudières, la puissance nominale utile, le(s) combustible(s) utilisé(s), l’année de fabrication, s’il s’agit d’une chaudière à condensation ou non

- l’exigence ou les exigences qui ne ser(a)(ont) pas respectée(s) un mois après la mise en service

- les raisons à l’origine de la demande de délai supplémentaire seront dûment justifiées et étayées par les pièces justificatives qui permettent à Bruxelles Environnement de prendre une décision par rapport à cette demande.

- un planning détaillé des travaux qui permettent de respecter les exigences applicables à ce système et d’effectuer la réception PEB du système de chauffage est joint à la demande. Le(s) demandeur(s) s’engagent à respecter le planning transmis.

- la demande de délai supplémentaire doit être datée et signée par le propriétaire ou le titulaire ou déclarant et, le cas échéant, par la personne mandatée par ceux-ci.

- Cas où la demande de délai supplémentaire n’est pas recevable

Une demande de délai supplémentaire pour la réalisation de la réception PEB n’est pas recevable si elle  porte sur une des exigences suivantes qui sont relatives au fonctionnement correct et sûr d’une chaudière :

1° l’exigence relative à l’état des conduits d’évacuation des gaz de combustion et des conduits d’amenée d’air comburant visée à l’article 2.1.1 de l’arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB ;

2° l’exigence relative à la dépression du conduit d’évacuation des gaz de combustion visée à l’article 2.2.1 de l’arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB ;

3° l’exigence portant sur la présence d’un dispositif qui garantit le renouvellement de l’air d’un local où se trouve au moins une chaudière de type B ou un chauffe-eau de type A ou B, visée à l’article 2.5.1 §1 de l’arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB ;

4° l’exigence relative à la teneur en CO dans l’air ambiant du local où se trouve au moins une chaudière de type B ou un chauffe-eau de type A ou B visée à l’article 2.6.1 de l’arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB, lorsque le seuil qui correspond à la présence d’un danger et entraîne l’injonction d’arrêter l’appareil est atteint de l’arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB ;

5° l’exigence relative aux dispositifs de sécurité d’une chaudière ou d’un chauffe-eau, visée à l’article 2.7.1 de l’arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB.

- Traitement de la demande de délai supplémentaire

§1. Les demandes de délai supplémentaire pour réaliser la réception PEB sont introduites par le propriétaire, par le titulaire ou déclarant auprès de Bruxelles Environnement en un exemplaire préalablement à la date de la réception par Bruxelles Environnement d’une attestation de réception PEB et contient au moins les données reprises au point 1 de la présente annexe.

§2. Bruxelles Environnement adresse un accusé de réception du dossier de la requête dans les quinze jours ouvrables de sa réception.

§3. Dans les 30 jours ouvrables de l’accusé de réception, Bruxelles Environnement examine le contenu du dossier de la demande et notifie au demandeur par envoi recommandé si celle-ci est recevable et complète ou incomplète.

Si la demande est recevable et incomplète, Bruxelles Environnement précise les documents et renseignements manquants en demandant le cas échéant :

1° une visite des installations par un agent de Bruxelles Environnement ou par un expert mandaté par Bruxelles Environnement ;

2° une audition du requérant.

§4 Si les documents et renseignements manquants ne sont pas introduits dans les 30 jours à dater de l’accusé de réception du dossier déclaré incomplet, le dossier  relatif à la demande est clôturé et la dérogation refusée.

§5. Bruxelles Environnement adresse un accusé de réception du dossier complet.

§6. Bruxelles Environnement examine la requête sur base d'un dossier déclaré complet dans un délai de trente jours ouvrables à dater de l'accusé de réception du dossier complet.

§7. Bruxelles Environnement notifie sa décision au requérant par envoi recommandé.

§8. La décision sur la prolongation du délai pour réaliser la réception PEB est jointe au carnet de bord du système de chauffage.

Vu pour être annexé l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Rudi VERVOORT

La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l’Environnement et de l'Energie

Céline FREMAULT

Annexe 2 : contenu minimal de l’attestation de réception PEB du système de chauffage, de l’attestation de contrôle périodique PEB des chaudières et des chauffe-eau gaz, de la feuille de route, des rapports de diagnostic PEB  des systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation

- Contenu minimal des attestations de contrôle périodique PEB des chaudières et des chauffe-eau gaz

  - Données administratives

- Date du contrôle

- Coordonnées du professionnel agréé :

nom, prénom, n° d’agrément, type agrément (par exemple : technicien chaudière PEB GI), nom de l’entreprise, n° BCE, adresse (rue, n° et boîte, code postal, commune, pays), n° de téléphone, adresse e-mail et éventuellement, n° de téléphone portable, adresse du site internet

- Coordonnées du propriétaire ou du titulaire ou déclarant

Indiquer s’il s’agit d’un particulier, une copropriété ou d’une entreprise
nom, prénom, adresse (rue, n° et boîte, code postal, commune, pays), et éventuellement n° de téléphone, n° de téléphone portable, adresse e-mail, s’il s’agit d’une personne morale (copropriété ou entreprise), nom de la personne morale et son numéro BCE et, le cas échéant, l’adresse du site internet

- Si la personne de contact n’est pas le propriétaire ou le titulaire ou déclarant, indiquer les coordonnées de la personne de contact :

Nom, prénom, adresse (rue, n° et boîte, code postal, commune, pays), n° de téléphone,  n° de portable, adresse e-mail et éventuellement nom de la personne morale et son numéro BCE dont fait partie la personne de contact,

- Adresse de l’unité PEB où se trouve l’appareil/le système contrôlé :

rue, n°, code postal, commune, n° de l’étage, référence de l’unité PEB, éventuellement nom du bâtiment

- Indiquer s’il s’agit d’un contrôle suite à une mise en conformité ? (oui/non). Si « oui », mentionner la ou les exigences concernées

  - Données techniques :

- Appareil contrôlé : indiquer s’il s’agit d’une chaudière ou d’un chauffe-eau gaz

- Données du système de chauffage  :

  - Y a-t-il plusieurs systèmes de chauffage à l’adresse mentionnée au point 1.1.e ?
Si la réponse est « oui » : donner un identifiant (un nom représentatif et univoque) au système de chauffage

  - Indiquer s’il s’agit d’un système de type 1 ou type 2 ; s’il s’agit d’un système de type 2 : préciser le nombre de chaudières

  - L’appareil est-il utilisé pour le chauffage de locaux, la production d’ eau chaude sanitaire ou les 2 ?

- Caractéristiques de l’appareil contrôlé  :

  - La chaudière est-elle uniquement utilisée en cas de panne du mode de fonctionnement normal 1 ? (oui/non)

  - Identifiant éventuel de l’appareil (nom)

  - Données relatives au brûleur :

    - combustible :

      - combustible gazeux : gaz naturel, propane, butane ou autre combustible gazeux (spécifier)

      - combustible liquide : mazout 1 ou autre combustible liquide1 (spécifier)

      - bicombustible (préciser le combustible gazeux et le combustible liquide) 
Un des 2 combustibles est-il utilisé uniquement en cas de panne du mode normal 1 ?
Si la réponse est oui, spécifier le type de combustible utilisé en cas de panne.

    - présence d’une plaque signalétique (oui/non),  la marque, type, n° de série, année de fabrication

    - modulation : une allure/plusieurs allures (préciser le nombre d’allures)/modulant (préciser la puissance minimale et la puissance maximale de la plage de puissance)

    - Pour les appareils au gaz ou bicombustible :

      - catégorie suivant la EN437 : I2E+, I2E(S)B, I2E(R)B, I2N, autre (préciser) ou inconnue

      - technologie de brûleur : atmosphérique, prémix ou à air pulsé

    - Pour les chaudières au combustible liquide 1 :  la marque et le type de gicleur

  - Données relatives au corps de chauffe :

    - puissance nominale utile et éventuellement puissance nominale absorbée (débit calorifique) en kW

    - à condensation (oui/non)

    - présence d’une plaque signalétique (oui/non),  la marque, type, n° de série, année de fabrication (connu/inconnu, si connu : préciser).

    - raccordement du conduit d’évacuation des gaz de combustion :

      - type A 2

      - type B :

        - présence d’un coupe-tirage ? (oui/non) Si ‘oui’ préciser le type : B1 ou B4, si ‘non’ : préciser le type B2 ou B3)

        - fonctionnement en surpression ? (oui/non)  Si oui : type B22p ou B23p)

      - type C : type C concentrique ? (oui/non)

      - conduit d’évacuation des gaz de combustion collectif ou individuel ?

      - autres informations éventuelles concernant le raccordement au conduit d’évacuation des gaz de combustion (présence d’un extracteur, CLV, etc …)

  - Entretien de  l’appareil (en fonction du type d’appareil)

Fournir des informations relatives aux éléments suivants :

  - Général : état général ? dépoussiérage effectué ? défaut(s) présent(s) ? si oui, préciser

  - Brûleur : bon fonctionnement ? nettoyage effectué ? réglage combustion et électrodes effectué ?

  - Corps de chauffe et surfaces d’échange en contact avec les gaz de combustion : nettoyage effectué ? absence d’obstruction de l’évacuation des condensats ?

  - Conduit d’évacuation des gaz de combustion :

- Conduit individuel et partie individuelle d’un conduit collectif: état de propreté ? nettoyage ou ramonage effectué ?

- Si conduit collectif : présence d’un rapport d’inspection ou d’une attestation de ramonage ?

  - S’il s’agit d’un appareil de type C, le nettoyage du conduit d’amenée d’air comburant est-il effectué ?

  - S’il s’agit d’un appareil à condensation, le contrôle du siphon et si nécessaire le nettoyage du siphon ont-ils été effectués ?

  - Pour les systèmes de chauffage de type 1, concernant les parties accessibles du système et à proximité de la chaudière : vérifier l’état et le fonctionnement des circulateurs, des dispositifs de régulation, des vannes, des purgeurs d’air, contrôler la pression du circuit de chauffage, absence de fuite sur les parties visibles et la pression du vase d’expansion

  - Autres informations ou remarques relatives à l’entretien de l’appareil

  - Vérification du respect des exigences de bon fonctionnement des chaudières/des chauffe-eau gaz visées au chapitre 2 de l’arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB

- Pour chacune des exigences : l’exigence est-elle d’application ? (oui/non)

- Si elle s’applique dans ce cas : l’exigence est-elle respectée ? (oui/non)

- Exigences à vérifier :

- Exigence relative à l’état des conduits d’évacuation des gaz de combustion et des conduits d’amenée d’air comburant

- Exigence relative à la dépression dans le conduit d’évacuation des gaz de combustion

- Exigence relative aux orifices de mesures de combustion

- Exigence relative à la combustion et aux émissions des chaudières et chauffe-eau en fonctionnement

Résultats des mesures

|  | Application (1) | Mesures initiales | Mesures finales | Exigences |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 colonne par allure (2) | 1 colonne par allure (2) |  |
| Dépression conduit évacuation gaz combustion (Pa) | 3 |  |  | Exigences visées à la section 4 de l’arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB |
| Indice de noircissement (Bacharach) | 1 |  |  |  |
| Teneur en O2 (%) | Tous |  |  |  |
| Teneur en CO2 (%) | Tous |  |  |  |
| Teneur en CO à 0% d’O2 (mg CO/kWh) | Tous |  |  |  |
| Tg gaz de combustion (°C) | Tous |  |  |  |
| Ta air comburant (°C) | Tous |  |  |  |
| T nette Tg-Ta (°C) | Tous |  |  |  |
| ( sur Hi (%) Rendement combustion sur P.C.I. | Tous |  |  |  |

(1) Application : 1 = chaudière au combustible liquide; 2 = chaudière et chauffe-eau gaz ; 3 = uniquement type B sans coupe coupe-tirage (pas B1 et B4) et pas en surpression (pas B22p et B23p)

(2) 1 colonne par allure : selon le protocole de mesure repris à l’annexe 1 de l’arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB

- Exigence relative à la ventilation du local où se trouve la chaudière ou le chauffe-eau

- Exigence relative à la teneur en CO dans l’ambiance du local où se trouve une chaudière ou un chauffe-eau gaz
Teneur en CO (ppm CO) mesurée selon le protocole de mesure repris à l’annexe 1 de l’arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB

- Exigence relative aux dispositifs de sécurité des chaudières et des chauffe-eau gaz

  - Déclaration de conformité

- Toutes les exigences contrôlées sont-elles respectées? (oui/non)

- Si au moins une exigence n’est pas respectée : dérogation partielle ou totale accordée ?

- En fonction des réponses aux questions ci-dessus :la chaudière ou le chauffe-eau sont-ils conformes ?

- Indiquer la date du prochain contrôle périodique PEB à prévoir

En cas de non-conformité :

- Protocole d’injonction d’arrêt d’une chaudière ou d’un chauffe-eau mis en œuvre ? (oui/non)

- Fournir des informations complémentaires par rapport à la non-conformité

  - Evaluation du dimensionnement de la chaudière pour les systèmes de type 1

  - Informations complémentaires au bénéfice des certificateurs PEB

  - Défauts éliminés ou non lors de l’intervention et mesures à prendre

  - Recommandations

- Au sujet de la conversion gaz L vers gaz H

- En vue d’améliorer la performance du système de chauffage

- Autres recommandations

  - Pièces justificatives

- Ticket de mesure

- Éventuellement des pièces en vue d’estimer l’ampleur des non-conformités ou d’autres pièces justificatives

- Contenu minimal des attestations de réception PEB des systèmes de chauffage

  - Données administratives

Idem point 1.1

  - Données techniques

- Données du système de chauffage :

  - Y-a-t-il plusieurs systèmes de chauffage à l’adresse mentionnée au point 2.1 ?
Si la réponse est « oui » : donner un identifiant (un nom représentatif et univoque) au système de chauffage

  - Indiquer s’il s’agit d’un système de type 1 ou type 2 ; s’il s’agit d’un système de type 2 : préciser le nombre de chaudières

  - L’appareil est-il utilisé pour le chauffage de locaux, la production d’ eau chaude sanitaire ou les 2 ?

  - Le système de chauffage dessert-il plusieurs unités PEB ? (oui/non) Si oui, combien ?

  - Le système de chauffage dessert-il plusieurs bâtiments ? (oui/non)

  - Y a-t-il un ou plusieurs groupes de ventilation dont le débit est ( 10 000 m³/h connectés au système de chauffage ? (oui/non)

- Pour chacune des chaudières (en fonction du nombre de chaudières), fournir les caractéristiques de la chaudière : voir point 1.2 c

  - Vérification du respect des exigences de bon fonctionnement des chaudières et des chauffe-eau gaz visées au chapitre 2 de l’arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB
Compléter, pour chacune des chaudières (en fonction du nombre de chaudière), les données reprises au point  1.4

  - Vérification des exigences techniques relatives aux systèmes de chauffage visées au chapitre 3 de l’arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB

- Pour chacune des exigences : l’exigence est-elle d’application ? (oui/non)

- Si elle s’applique dans ce cas : l’exigence est-elle respectée ? (oui/non)

- Exigences à vérifier :

- Exigence relative au comptage énergétique

- Exigence relative à la tenue d’une comptabilité énergétique

- Exigence relative aux documents concernant le système de chauffage

- Exigence relative à la note de dimensionnement des chaudières

- Exigence de calorifugeage des conduits et accessoires du système de chauffage

- Exigence relative à la régulation des systèmes de chauffage

- Exigence relative au partitionnement de la distribution d’eau de chauffage et d’air

- Exigence relative à la variation du débit d’air neuf selon l’occupation réelle

- Exigence relative à la récupération de chaleur sur les unités de ventilation double flux

  - Autres vérifications en présence d’un conduit collectif d’évacuation des gaz de combustion

- Présence d’une liste des chaudières et/ou chauffe-eau gaz connectés au conduit collectif ?

- La date d'introduction de demande de permis d’urbanisme dans lequel sont repris des travaux relatifs  au système de chauffage est-elle antérieure à l’entrée en vigueur du présent arrêté ? (oui/non/inconnu)

  - Déclaration de conformité :

- Toutes les exigences contrôlées sont-elles respectées? (oui/non)

- Si au moins une exigence n’est pas respectée : une dérogation totale ou partielle a-t-elle été accordée ?

- En fonction des réponses aux questions ci-dessus : le système est-il conforme ? (oui/non)

- Indiquer la date du prochain contrôle périodique PEB à prévoir

En cas de non-conformité :

- Protocole d’injonction d’arrêt d’une chaudière ou d’un chauffe-eau mis en œuvre ? (oui/non)

- Fournir des informations complémentaires par rapport  à la non-conformité

  - Des informations au bénéfice des certificateurs PEB

  - Défauts éliminés ou non lors de l’intervention et mesures à prendre

  - Recommandations

  - Au sujet de la conversion gaz L vers gaz H

  - En vue d’améliorer la performance du système de chauffage

  - Autres recommandations

  - Pièces justificatives

  - Ticket de mesure

  - Éventuellement des pièces en vue d’estimer l’ampleur des non-conformités ou d’autres pièces justificatives

- Contenu minimal de la feuille de route d’un système de chauffage ou d’un chauffe-eau gaz

  - Adresse où se trouve la ou les chaudières du système de chauffage/le chauffe-eau :
rue, n°, code postal, commune, n° de l’étage, référence de l’unité PEB et le cas échéant, le nom du bâtiment

  - Tableau qui reprend le calendrier des actes réglementaires pour chaque chaudière du système de chauffage ou pour chaque chauffe-eau :

| Appareil : chaudière ou chauffe-eau |
| --- |
| Identifiant (nom) : |
| Puissance nominale utile (kW) : |
| Actes | Date prévue | Date effective | Professionnel agréé |
| REC CP ou DIAG (3) | ../../…. | ../../…. | Nom N° d’agrément |

(3) REC = réception PEB du système de chauffage ; CP = contrôle périodique PEB d’une chaudière ou d’un chauffe-eau gaz ; DIAG = diagnostique du système de chauffage

- Contenu minimal du rapport de diagnostic PEB du système de chauffage

  - Données administratives

Idem point 1.1

  - Données relatives au système de chauffage et à l’occupation du bâtiment

- Données générales :

  - Y-a-t-il plusieurs systèmes de chauffage à l’adresse mentionnée au point 4.1 ? (oui/non)
Si la réponse est « oui » : donner un identifiant (un nom représentatif et univoque) au système de chauffage

  - Préciser le nombre de chaudières faisant partie du système de chauffage

  - L’appareil est-il utilisé pour le chauffage de locaux, la production d’ eau chaude sanitaire ou les 2 ?

  - Date de début et de fin de la période de chauffage dans le courant d’une année

  - Le système de chauffage dessert-il plusieurs unités PEB ? (oui/non) Si oui, donner le nombre

  - Le système de chauffage dessert plusieurs bâtiments ? (oui/non) Si oui, donner le nombre

  - Y a-t-il un ou plusieurs groupes de ventilation  avec un débit ( 10 000 m³/h connectés au système de chauffage ? (oui/non)

  - Mentionner si disponible la somme des surfaces d’utilisation (m²) des unités PEB suivantes qui sont raccordées au système de chauffage :

    - Unités PEB habitation individuelle

    - Unités PEB Non Résidentielle
Pour les unités PEB Non Résidentielle, quelle est la principale partie fonctionnelle ?

    - Unités PEB Partie Commune

    - Unités PEB Autre

  - Caractéristiques complémentaires éventuelles

- Données relatives à la production de chaleur :
Pour chacune des chaudières (en fonction du nombre de chaudières)

  - caractéristiques de la chaudière : idem point 1.2 c

  - rendement de combustion de la chaudière

- Données relatives à la distribution et à l’émission de chaleur :
Principaux équipements présents sur le système de distribution et principaux équipements présents sur le système d’émission de chaleur + nombre de chaque type

  - Vérification du respect de certaines exigences techniques relatives aux systèmes de chauffage visées au chapitre 3 de l’arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB

- Pour chacune des exigences : l’exigence est-elle d’application ? (oui/non)

- Si elle s’applique dans ce cas : l’exigence est-elle respectée ? (oui/non)

- Exigences à vérifier :

- Exigence relative au comptage énergétique

- Exigence relative à la tenue d’une comptabilité énergétique

- Exigence relative aux documents concernant le système de chauffage

- Exigence relative à la variation du débit d’air neuf selon l’occupation réelle

- Exigence relative à la récupération de chaleur sur les unités de ventilation double flux

  - Evaluation de la mise en place du programme minimum d’entretien du système de chauffage sur base d’un échantillonnage

  - Données de consommation d’énergie

  - nature du (des) combustible(s) consommé(s) : gaz naturel, mazout, propane, autres

  - consommation(s) mesurée(s) (m³, l ou kWh) et période qui correspond à cette mesure

  - Prix du (des) combustible(s) consommé(s)

  - Evaluation du rendement de production du système de chauffage existant

  - valeur calculée (%)

  - facteur de charge moyen de la chaufferie

  - surdimensionnement constaté

  - Vérification des principaux paramètres de régulation

  - Vérification de la présence d’attestations de contrôle périodique PEB et, le cas échéant, d’une attestation de réception PEB

  - Recommandations pour le  propriétaire

  - au sujet de la conversion gaz L vers gaz H

  - en vue d’améliorer la performance du système de chauffage, et notamment des recommandations relatives à la régulation, à la distribution, au remplacement complet de la ou des chaudières du système de chauffage, avec l’économie d'énergie annuelle estimée.

  - commentaires

  - Informations transmises au propriétaire

lister les informations et explications transmises au propriétaire ou à l’usager du système de chauffage

  - Informations complémentaires au bénéfice des certificateurs

  - Déclaration de conformité :

- Toutes les exigences contrôlées sont-elles respectées? (oui/non)

- Si au moins une exigence n’est pas respectée : une dérogation totale ou partielle a été accordée ?

- En fonction des réponses aux questions ci-dessus : Le système est-il conforme ? (oui/non)

- Indiquer la date du prochain contrôle périodique PEB à prévoir

En cas de non-conformité :

- Protocole d’injonction d’arrêt d’une chaudière ou d’un chauffe-eau mis en œuvre ? (oui/non)

- Fournir des informations complémentaires par rapport à la non-conformité des exigences

- Contenu minimal du rapport de diagnostic PEB des systèmes de climatisation

  - Données administratives

  - Reprendre les données mentionnées au point 1.1

  - Données relatives à l’installateur : nom de l’entreprise et n° BCE

  - Données relatives à l’entreprise en technique du froid : nom de l’entreprise et n° d’enregistrement en région Bruxelles-Capitale

  - Données relatives au bâtiment

  - La date de demande du permis d’urbanisme

  - Année de construction

  - surface brute du volume protégé et source de cette information

  - rénovations et extensions : années des travaux et description

  - masse thermique : léger/mi-lourd/lourd

  - Système de climatisation

  - s’il y a plusieurs systèmes de climatisation dans le bâtiment, identification (« nom ») du système de climatisation

  - nombre d’unités PEB desservies par le système de climatisation : …

  - surface d’utilisation des principales parties fonctionnelles telles que bureaux/soins de santé/rassemblement forte occupation (m²/climatisé/non-climatisé)

  - puissance nominale effective (kW)

  - somme des puissances des groupes de production d'eau glacée (kW)

  - composants principaux

      - système de production d'énergie frigorifique : types d’installations de réfrigération, nombre et somme des puissances de chaque type

      - système de distribution d'énergie frigorifique : types de système de distribution (distribution par fluide réfrigérant, air et/ou eau)

      - système d'émission d'énergie frigorifique : types d’émetteur d’énergie frigorifique et nombre de chaque type

  - autres composants : système de ventilation, récupérateur de chaleur, humidificateur d'air, …

  - Evaluation du dimensionnement du système de climatisation

  - Contrôle des paramètres de régulation

  - Evaluation de l'entretien du système de climatisation sur base d’un échantillonnage

  - Vérification des exigences PEB visées au chapitre 4 de l’arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB

- Pour chacune des exigences : l’exigence est-elle d’application ? (oui/non)

- Si elle s’applique dans ce cas : l’exigence est-elle respectée ? (oui/non)

- Exigences à vérifier :

- Exigences de comptage énergétique

- Comptabilité énergétique

- Carnet de bord

- Note de dimensionnement des installations de réfrigération

- Calorifugeage des conduits et accessoires d’eau glacée

- Partitionnement de la distribution d’eau glacée et d’air

- Variation du débit d’air neuf selon l’occupation réelle

  - Recommandations en vue d’améliorer la performance du système de climatisation

  - Informations relatives aux conditions d'exploiter qui s'appliquent au système de climatisation

  - Informations transmises au propriétaire, titulaire ou déclarant

lister les informations et explications transmises au propriétaire/titulaire/déclarant ou à l’usager du système de climatisation

  - Informations complémentaires au bénéfice des certificateurs PEB

  - Déclaration de conformité :

- Toutes les exigences contrôlées sont-elles respectées? (oui/non)

- Si au moins une exigence n’est pas respectée : une dérogation totale ou partielle a été accordée ?

- En fonction des réponses aux questions ci-dessus : le système est-il conforme ? (oui/non)

- Indiquer la date du prochain contrôle périodique PEB à prévoir

- En cas de non-conformité : fournir des informations complémentaires par rapport  à la non-conformité

Vu pour être annexé l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Rudi VERVOORT

La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l’Environnement et de l'Energie

Céline FREMAULT

Annexe 3 - Protocole d’injonction  de mise à l’arrêt d’une chaudière ou d’un chauffe-eau gaz

§1 Lorsqu’un professionnel agréé en charge du contrôle d’une chaudière ou d’un chauffe-eau

- constate qu’un (ou plusieurs) dispositif(s) de sécurité présent(s) sur l’installation, mentionné(s) dans l’exigence relative aux dispositifs de sécurité des chaudières et des chauffe-eau a été désactivé, déplacé ou ne fonctionne pas correctement et que le défaut ne peut être éliminé lors de son intervention ;

- ou détermine que le seuil de concentration en monoxyde de carbone (CO) dans l’air ambiant du local où se trouve le chauffe-eau ou la chaudière qui correspond à la présence d’un danger est atteint et que des mesures correctrices (selon le défaut constaté : modification des dispositifs de la ventilation du local, actions au niveau de la combustion, au niveau du conduit d’évacuation des gaz de combustion, …) n’ont pu être mises en œuvre afin de maintenir une concentration en CO dans l’air ambiant inférieure à 10 ppm ;

il met en œuvre les actions suivantes :

- il arrête immédiatement le fonctionnement de l’appareil concerné ;

- ferme le robinet d’arrêt sur la conduite d’alimentation de combustible liquide ou gazeux de l’appareil concerné ;

- il applique une étiquette ou un autocollant attirant l’attention sur le danger potentiel que représente l’appareil concerné ;

- il avertit immédiatement verbalement le propriétaire, l’utilisateur et les personnes présentes au moment du contrôle du danger potentiel et de la mise en œuvre du protocole d’injonction de mise à l’arrêt de la chaudière ou du chauffe-eau ;

- il complète l’attestation qui correspond à l’acte réglementaire en cours de réalisation et mentionne clairement sur cette attestation « PRESENCE D’UN DANGER : INJONCTION D’ARRETER LA CHAUDIERE OU LE CHAUFFE-EAU » ;

- il avertit par écrit le propriétaire et l’utilisateur du danger potentiel et de la mise en œuvre du protocole d’injonction de mise à l’arrêt de la chaudière ou du chauffe-eau

  - s'ils sont présents, par un écrit signé par les parties concernées chacune en recevant une copie

  - s'ils sont absents, par l'envoi d'un courrier recommandé avec accusé de réception.

§2 Les défauts mentionnés au §1 sont considérés comme levés :

- lorsque tous les dispositifs de sécurité mentionnés dans l’exigence relative aux dispositifs de sécurité des chaudières et des chauffe-eau, présents sur l’installation, sont à nouveaux opérationnels

- et dans le cas où le seuil de concentration  en monoxyde de carbone (CO) dans l’air ambiant du local où se trouve le chauffe-eau ou la chaudière qui correspond à la présence d’un danger  était atteint, lorsque des mesures correctrices (selon le défaut constaté : modification des dispositifs de la ventilation du local, actions au niveau de la combustion, au niveau du conduit d’évacuation des gaz de combustion, …) ont été prises afin de maintenir une concentration en CO dans l’air ambiant inférieure à 10 ppm.

Vu pour être annexé l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Rudi VERVOORT

La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l’Environnement et de l'Energie

Céline FREMAULT

Annexe 4 – art. 6.1.1 – Contenu minimum des formations pour techniciens chaudière PEB, conseillers chauffage PEB et conseillers climatisation PEB

- Techniciens chaudière PEB

A.1 Formation initiale

A.1.1 MODULE SUR LA REGLEMENTATION				DUREE MINIMALE : 24 h

Les enjeux et le cadre dans lequel s’inscrivent les réglementations chauffage et climatisation PEB : Enjeux énergétiques et environnementaux ; Directives européennes, Cobrace et les réglementations PEB en région Bruxelles-Capitale ; Ordonnance relative au permis d’environnement ; Directives européennes relatives à l’écoconception, à l’étiquetage énergétique et à l’efficacité énergétique.

Les réglementations chauffage et climatisation PEB – socle de base : le présent arrêté et l’arrêté exigences chauffage-climatisation PEB ; les définitions et le champ d’application de la réglementation chauffage PEB ; les actes prévus par la réglementation chauffage PEB ; les acteurs et les agréments délivrés dans le cadre de la réglementation chauffage PEB ; les obligations du propriétaire, du titulaire ou déclarant.

Agrément de technicien chaudière PEB Obligations du technicien chaudière PEB ; Procédures et conditions pour l’octroi, la suspension et le retrait de l’agrément ; Contrôle de la qualité de l’activité soumise à agrément.

Aspect théorique du contrôle périodique PEB Fréquence et contenu du contrôle périodique PEB ; Exigences de bon fonctionnement des chaudières et des chauffe-eau visées au chapitre 2 de l’arrêté exigences chauffage-climatisation PEB ; L’attestation de contrôle périodique PEB et la feuille de route ; Protocole d’injonction d’arrêter une chaudière ou un chauffe-eau.

Critères et procédure de dérogation aux exigences PEB

Les recommandations relatives à la performance du système de chauffage et, pour les GI et les GII, recommandations dans le cadre de la conversion gaz L/gaz H

Les matériaux amiantés

A.1.2 MODULE TECHNIQUE						DUREE MINIMALE : 36 h

| Technologie des chaudières et des chauffe-eau, contenu à adapter en fonction du type de technicien chaudière PEB |
| --- |
| GI | GII | L |
| Caractéristiques du gaz, gaz L et gaz H Classification des appareils de gaz par catégorie | Caractéristiques des combustibles liquides Les type de chaudières à combustible liquide |
| La combustion et la composition des gaz de combustion |
| Brûleurs atmosphériques et prémix Brûleurs à plusieurs allures et modulants Dispositifs de réglage des brûleurs atmosphériques et prémix Mesure du débit et de la pression de gaz | Brûleurs atmosphériques, prémix et pulsés Brûleurs à plusieurs allures et modulants Dispositifs de réglage des brûleurs gaz Mesurage du gaz et de l’air comburant | Brûleurs à pulvérisation et à gazéification Brûleurs à plusieurs allures et modulants Dispositifs de réglage des brûleurs à combustible liquide |
| Codes de conduite du secteur gazier Régulateur ou stabilisateur de tirage |  |
| Dispositifs de sécurité des chaudières et, pour les GI et les GII, des chauffe-eau Principe de la technique de condensation Conduit d’évacuation des gaz de combustion et classification des types de raccordement Rappels d’électricité appliquée, câblage et lecture d’un schéma électrique Contrôle et entretien des brûleurs, des chaudières et, pour les GI et les GII, des chauffe-eau Guide de dépannage |
| Réalisation pratique d’un contrôle périodique PEB, compétences à acquérir. Savoir : identifier le type de chaudière ou de chauffe-eau et décoder la plaque signalétique repérer, utiliser et réaliser le cas échéant des orifices de mesures réaliser les mesures selon le protocole de mesure et comprendre le résultat des mesures sur les gaz de combustion, de la dépression du conduit d’évacuation des gaz de combustion, du CO dans l’ambiance du local et pour les techniciens chaudière PEB L : l’indice de noircissement vérifier chacune des exigences de bon fonctionnement des chaudières visées au chapitre 2 de l’arrêté exigences chauffage-climatisation PEB effectuer un entretien du brûleur, des surfaces d’échange et contrôler les parties accessibles du système selon l’article 2.2.2 du présent arrêté réaliser le diagnostic d’une panne et une remise en état régler un brûleur (choix du brûleur en fonction du type de technicien chaudière PEB) émettre des recommandations au sujet de la performance du système de chauffage et, pour les techniciens chaudière PEB GI et GII, de la conversion gaz L/gaz H |
| Compléter une attestation de contrôle périodique PEB en utilisant les modèles et outils informatiques fournis par Bruxelles Environnement |

A.1.3 MODULE D’EXAMEN

Une épreuve écrite portant sur l’ensemble des matières enseignées dans le module sur la réglementation

Une épreuve écrite portant sur l’ensemble des matières enseignées dans le module technique

Une épreuve pratique afin de s’assurer que le candidat est à même de réaliser l’ensemble des tâches et contrôles à effectuer lors du contrôle périodique PEB d’une chaudière et d’un chauffe-eau, de compléter correctement l’attestation et de réaliser le réglage d’un appareil (choix du brûleur en fonction du type de technicien chaudière PEB)

A.2 Premier recyclage

A.2.1 MODULE SUR LA REGLEMENTATION				DUREE MINIMALE : 8 h

Les réglementations chauffage et climatisation PEB – socle de base : voir point A.1.1.2

Obligations du technicien chaudière PEB : les changements apportés par le présent arrêté

Aspect théorique du contrôle périodique PEB : changements apportés par le présent arrêté Fréquence et contenu du contrôle périodique PEB Exigences de bon fonctionnement des chaudières et des chauffe-eau visées au chapitre 2 de l’arrêté exigences chauffage-climatisation PEB Protocole d’injonction d’arrêter une chaudière ou un chauffe-eau

Critères et procédure de dérogation aux exigences

Les recommandations relatives à la performance du système de chauffage et, pour les GI et les GII, recommandations dans le cadre de la conversion gaz L/gaz H

A.2.2 MODULE TECHNIQUE						DUREE MINIMALE : 8 h

Partie mesures et réglages : Réalisation des mesures de CO suivant le protocole de mesure Pour les techniciens chaudières PEB GI et GII, réglage suivant les Codes de conduite du secteur gazier

Compléter une attestation de contrôle périodique PEB en utilisant les modèles et outils informatiques fournis par Bruxelles Environnement

A.2.3 MODULE D’EXAMEN

Une épreuve écrite afin de vérifier que le candidat a assimilé les changements apportés à la réglementation

Une épreuve pratique afin de s’assurer que le candidat est à même de réaliser l’ensemble des tâches et contrôles à effectuer lors du contrôle périodique PEB d’une chaudière et d’un chauffe-eau, de compléter correctement l’attestation et de réaliser le réglage d’un appareil (choix du brûleur en fonction du type de technicien chaudière PEB)

- Conseillers chauffage PEB type 1

B.1 Formation initiale

B.1.1 MODULE SUR LA REGLEMENTATION				DUREE MINIMALE : 16 h

Les réglementations chauffage et climatisation PEB – socle de base : rappel des matières énoncées au point A.1.1.2

Agrément de conseiller chauffage PEB type 1 Obligations du conseiller chauffage PEB type 1 Conditions et procédure pour obtenir l’agrément

Aspect théorique de la réception PEB des systèmes de chauffage de type 1 Eléments déclencheurs et contenu de la réception PEB des systèmes de chauffage de type 1 Exigences applicables aux systèmes de chauffage de type 1 visées au chapitre 3 de l’arrêté exigences chauffage-climatisation PEB L’attestation de réception PEB d’un système de chauffage Protocole d’injonction d’arrêter une chaudière ou un chauffe-eau gaz

B.1.2 MODULE TECHNIQUE						DUREE MINIMALE : 8 h

Application des normes relatives à la ventilation d’un local où se trouve une chaudière

Réaliser une réception PEB d’un système de chauffage de type 1 et compléter une attestation de réception PEB d’un système de type 1 en utilisant les modèles et outils informatiques fournis par Bruxelles Environnement

B.1.3 MODULE D’EXAMEN

Une épreuve écrite portant sur l’ensemble des matières enseignées dans le module sur la réglementation

Une épreuve écrite portant sur l’ensemble des matières enseignées dans le module technique

Une épreuve pratique afin de s’assurer que le candidat est à même de réaliser l’ensemble des tâches et contrôles à effectuer lors de la réception PEB d’un système de type 1 et de compléter correctement l’attestation de réception PEB à l’aide des outils et modèles informatiques fournis par Bruxelles Environnement.

B.2 Premier recyclage

B.2.1 MODULE SUR LA REGLEMENTATION				DUREE MINIMALE : 16 h

Les réglementations chauffage et climatisation PEB – socle de base : voir point A.1.1.2

Obligations du conseiller chauffage PEB type 1 : les changements apportés par le présent arrêté

Aspect théorique de la réception PEB des systèmes de type 1 : changements apportés par le présent arrêté Eléments déclencheurs et contenu de la réception PEB d’un système de chauffage de type 1 Exigences de bon fonctionnement des chaudières et des chauffe-eau visées au chapitre 2 de l’arrêté exigences chauffage-climatisation PEB Exigences applicables aux systèmes de chauffage de type 1 visées au chapitre 3 de l’arrêté exigences chauffage-climatisation PEB Protocole d’injonction d’arrêter une chaudière ou un chauffe-eau gaz

Changements apportés au contrôle périodique PEB et aux obligations du technicien chaudière PEB

Critères et procédure de dérogation aux exigences PEB

Les recommandations relatives à la performance du système de chauffage et dans le cadre de la conversion gaz L/gaz H

B.2.2 MODULE TECHNIQUE						DUREE MINIMALE : 8 h

Partie technique : Réalisation des mesures de CO suivant le protocole de mesure Codes de conduite du secteur gazier

Compléter une attestation de réception PEB d’un système de type 1 en utilisant les modèles et outils informatiques fournis par Bruxelles Environnement

B.2.3 MODULE D’EXAMEN

Une épreuve écrite afin de vérifier que le candidat a assimilé les changements apportés à la réglementation

Une épreuve pratique afin de s’assurer que le candidat est à même de réaliser l’ensemble des tâches et contrôles à effectuer lors de la réception PEB d’un système de type 1 et de compléter correctement l’attestation de réception PEB à l’aide des outils et modèles informatiques fournis par Bruxelles Environnement.

- Conseillers chauffage PEB type 2

C.1 Formation initiale

C.1.1 MODULE SUR LA REGLEMENTATION				DUREE MINIMALE : 16 h

Les réglementations chauffage et climatisation PEB – socle de base : rappel des matières énoncées au point A.1.1.2

Agrément de conseiller chauffage PEB type 2 Obligations du conseiller chauffage PEB type 2 Conditions et procédure pour obtenir l’agrément

Aspect théorique de la réception PEB des systèmes de chauffage de type 2 Eléments déclencheurs et contenu de la réception PEB des systèmes de chauffage de type 2 Exigences applicables aux systèmes de chauffage de type 2 visées au chapitre 3 de l’arrêté exigence chauffage-climatisation PEB L’attestation de réception PEB d’un système de chauffage Protocole d’injonction d’arrêter une chaudière ou un chauffe-eau

Programme minimum d’entretien des systèmes de chauffage de type 2

Aspect théorique du diagnostic PEB des systèmes de chauffage de type 2 Fréquence et contenu du diagnostic PEB des systèmes de chauffage de type 2 Exigences applicables aux systèmes de chauffage de type 2 visées au chapitre 3 de l’arrêté exigences chauffage-climatisation PEB vérifiées lors du diagnostic PEB Contrôle de la mise en œuvre du programme minimum d’entretien des systèmes de chauffage Le rapport de diagnostic PEB d’un système de chauffage de type 2

C1.2 MODULE TECHNIQUE						DUREE MINIMALE : 16 h

Application des normes relatives à la ventilation d’un local où se trouve une chaudière

Réaliser une réception PEB d’un système de chauffage de type 2 et compléter une attestation de réception PEB d’un système de type 2 en utilisant les modèles et outils informatiques fournis par Bruxelles Environnement

Réaliser un diagnostic PEB d’un système de chauffage de type 2 et compléter un rapport de diagnostic PEB d’un système de chauffage de type 2 en utilisant les modèles et outils informatiques fournis par Bruxelles Environnement

C.1.3 MODULE D’EXAMEN

Une épreuve écrite portant sur l’ensemble des matières enseignées dans le module sur la réglementation

Une épreuve écrite portant sur l’ensemble des matières enseignées dans le module technique

Une épreuve pratique afin de s’assurer que le candidat est à même de réaliser l’ensemble des tâches et contrôles à effectuer lors de la réception PEB d’un système de type 2 et de compléter correctement l’attestation de réception PEB à l’aide des outils et modèles informatiques fournis par Bruxelles Environnement.

Une épreuve pratique afin de s’assurer que le candidat est à même de réaliser l’ensemble des tâches et contrôles à effectuer lors du diagnostic PEB d’un système de type 2 et de compléter correctement le rapport de diagnostic PEB d’un système de type 2 à l’aide des outils et modèles informatiques fournis par Bruxelles Environnement.

C.2 Premier recyclage

C.2.1 MODULE SUR LA REGLEMENTATION				DUREE MINIMALE : 16 h

Les réglementations chauffage et climatisation PEB – socle de base : voir point A.1.1.2

Obligations du conseiller chauffage PEB type 2 : les changements apportés par le présent arrêté

Aspect théorique de la réception PEB des systèmes de type 2 : changements apportés par le présent arrêté Eléments déclencheurs et contenu de la réception PEB d’un système de chauffage de type 2 Exigences de bon fonctionnement des chaudières et des chauffe-eau visées au chapitre 2 de l’arrêté exigences chauffage-climatisation PEB Exigences applicables aux systèmes de chauffage de type 2 visées au chapitre 3 de l’arrêté exigences chauffage-climatisation PEB Protocole d’injonction d’arrêter une chaudière ou un chauffe-eau

Changements apportés au contrôle périodique PEB et aux obligations du technicien chaudière PEB

Critères et procédure de dérogation aux exigences

Aspect théorique du diagnostic PEB des systèmes de chauffage de type 2 Fréquence et contenu du diagnostic PEB des systèmes de chauffage de type 2 Exigences applicables aux systèmes de chauffage de type 2 visées au chapitre 3 de l’arrêté exigences chauffage-climatisation PEB vérifiées lors du diagnostic PEB Contrôle de la mise en œuvre du programme minimum d’entretien des systèmes de chauffage Le rapport de diagnostic PEB d’un système de chauffage de type 2

C.2.2 MODULE TECHNIQUE						DUREE MINIMALE : 8 h

Compléter un rapport de diagnostic PEB d’un système de type 2 en utilisant les modèles et outils informatiques fournis par Bruxelles Environnement

Partie technique : Réalisation des mesures de CO suivant le protocole de mesure Codes de conduite du secteur gazier

Compléter une attestation de réception PEB d’un système de type 2 en utilisant les modèles et outils informatiques fournis par Bruxelles Environnement

C.2.3 MODULE D’EXAMEN

Une épreuve écrite afin de vérifier que le candidat a assimilé les changements apportés à la réglementation

Une épreuve pratique afin de s’assurer que le candidat est à même de réaliser l’ensemble des tâches et contrôles à effectuer lors de la réception PEB d’un système de type 2 et de compléter correctement l’attestation de réception PEB à l’aide des outils et modèles informatiques fournis par Bruxelles Environnement.

- Conseillers climatisation PEB

D.1 Formation initiale

D.1.1 MODULE SUR LA REGLEMENTATION				Durée minimale : 16 h

Les enjeux et le cadre dans lequel s’inscrivent les réglementations chauffage et climatisation PEB : voir point A.1.1.1

Les réglementations chauffage et climatisation PEB – socle de base : le présent arrêté et l’arrêté exigences chauffage-climatisation PEB les définitions et le champ d’application de la réglementation climatisation PEB les actes prévus par la réglementation climatisation PEB les acteurs et les agréments délivrés dans le cadre de la réglementation climatisation PEB les obligations du propriétaire, du titulaire ou déclarant

Arrêtés du 22 mars 2012 relatifs aux installations de réfrigération et à la fixation des exigences de qualification minimale des techniciens frigoristes

Agrément de conseiller climatisation PEB Obligations du conseiller climatisation PEB Conditions et procédures pour obtenir l’agrément et pour son retrait Contrôle de la qualité des actes réglementaires

Aspect théorique du diagnostic PEB des systèmes climatisation Eléments déclencheurs et fréquence du diagnostic PEB des systèmes de climatisation Contenu du diagnostic PEB des systèmes de climatisation Exigences PEB applicables aux systèmes de climatisation de visées au chapitre 4 de l’arrêté exigences chauffage-climatisation PEB Contrôle de la mise en œuvre du programme minimum d’entretien des systèmes de climatisation Le rapport de diagnostic PEB des systèmes de climatisation

Critères et procédure de dérogation aux exigences

Partie « recommandations » sur le rapport de diagnostic PEB climatisation PEB

D.1.2 MODULE TECHNIQUE 						DUREE MINIMALE : 16 h

Le cycle frigorifique

Présentation des supports techniques relatifs aux systèmes de climatisation

Mesures à effectuer lors du diagnostic PEB d’un système de climatisation : théorie et pratique

Aspect pratique du diagnostic PEB des systèmes de climatisation : rassembler les données et compléter un rapport de diagnostic PEB d’un système de climatisation en utilisant les modèles et outils informatiques fournis par Bruxelles Environnement

D.1.3 MODULE D’EXAMEN

Une épreuve écrite portant sur l’ensemble des matières enseignées dans le module sur la réglementation

Une épreuve écrite portant sur les connaissances techniques relatives aux systèmes de climatisation

Une épreuve pratique afin de s’assurer que le candidat est à même de réaliser l’ensemble des tâches et contrôles à effectuer lors du diagnostic PEB d’un système de climatisation et de remplir correctement un rapport de diagnostic PEB.

D.2 Premier recyclage

D.2.1 MODULE SUR LA REGLEMENTATION

Changements apportés à la réglementation climatisation PEB

D.2.2 MODULE TECHNIQUE

Compléter un rapport de diagnostic PEB d’un système de climatisation en en utilisant les modèles et outils informatiques fournis par Bruxelles Environnement

D.2.3 MODULE D’EXAMEN

Pas de module d’évaluation. La présence à cette formation suffit pour obtenir l’attestation de recyclage.

Vu pour être annexé l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Rudi VERVOORT

La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l’Environnement et de l'Energie

Céline FREMAULT

Annexe 5 – art. 6.2.1 – Contenu minimum de la formation relative au programme minimum d’entretien et au contenu du carnet de bord des systèmes de chauffage et de climatisation

- MODULE SUR LA REGLEMENTATION				DUREE MINIMALE : 8 h

Les réglementations chauffage et climatisation PEB – socle de base : voir annexe 4 point A.1.1.2

Le carnet de bord des systèmes de chauffage et de climatisation

Le programme minimum d’entretien des systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation

- MODULE TECHNIQUE						DUREE MINIMALE : 4 h

Mesures à effectuer dans le cadre du programme minimum des systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation : théorie et pratique

- MODULE D’EXAMEN

Une épreuve écrite portant sur le programme minimum d’entretien des systèmes de chauffage et de climatisation, ainsi que sur le contenu du carnet de bord des systèmes de chauffage et de climatisation

Une épreuve pratique relatives aux mesures à effectuer dans le cadre du programme minimum des systèmes de chauffage et des systèmes de climatisation

Vu pour être annexé l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Rudi VERVOORT

La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l’Environnement et de l'Energie

Céline FREMAULT

Annexe 6 : Contenu minimum du formulaire de demande de reconnaissance d’une formation

1. FORMATION QUI FAIT L’OBJET DE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE

Dénomination de la formation pour laquelle une reconnaissance est demandée

2. RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS SUR L’ORGANISME DE FORMATION

- Dénomination officielle de l’organisme de formation

- Adresse : rue, n° et boîte, code postal, commune

- Adresse e-mail et, le cas échéant, site internet

- Nom et prénom du directeur de l’organisme de formation

- Nom et prénom du responsable de la formation

3. INFRASTRUCTURE

3.1. LOCALISATION

Description des lieux où se déroulera la formation, notamment l’adresse et les moyens d’accès, …

3.2. LOCAUX

Description des locaux qui accueilleront les participants, notamment la surface approximative, les places disponibles par local, …

3.3 EQUIPEMENTS DIDACTIQUES

Description de l’ensemble des équipements didactiques mis à disposition, par exemple : vidéoprojecteurs, tableaux, accès internet, …

3.4 EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES

Description de l’ensemble des supports pédagogiques auxquels les formateurs auront recours lors de la formation, par exemple : diaporamas, syllabus, outils pratiques, …

3.5 EQUIPEMENTS TECHNIQUES

Description des équipements techniques disponibles dans le centre de formation ou hors du centre de formation qui seront accessibles aux formateurs et aux élèves durant la formation

3.5.1 Pour les formations « technicien chaudière PEB » et « conseiller chauffage PEB »

La liste des chaudières :

Tableau 1 : Chaudière Non Unit (pour combustible gazeux ou liquide )

| Chaudière n° → Caractéristiques ↓ | infos | N°1 | N°2 | N°3 | N°4 | N°5 | N°6 | N°7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marque |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modèle |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de fabrication | année |  |  |  |  |  |  |  |
| Puissance nominale | kW |  |  |  |  |  |  |  |
| Chauffage seul | cocher |  |  |  |  |  |  |  |
| Chauffage et eau chaude sanitaire | cocher |  |  |  |  |  |  |  |
| murale(m) ou au sol(s) | m ou s |  |  |  |  |  |  |  |
| à condensation (c) ou non à condensation (nc) | c ou nc |  |  |  |  |  |  |  |
| Type : Bxy ou Cwz |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tableau 2 : Chaudière Unit (pour combustible gazeux ou liquide)

| Chaudière n° → Caractéristiques ↓ | Infos | N°1 | N°2 | N°3 | N°4 | N°5 | N°6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marque |  |  |  |  |  |  |  |
| Modèle |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de fabrication | année |  |  |  |  |  |  |
| Puissance nominale | kW |  |  |  |  |  |  |
| Chauffage seul | cocher |  |  |  |  |  |  |
| Chauffage & eau chaude sanitaire | cocher |  |  |  |  |  |  |
| Murale (m) ou au sol(s) | m ou s |  |  |  |  |  |  |
| à condensation (c) ou non à condensation (nc) | c ou nc |  |  |  |  |  |  |
| Monté en Bxy ou Cwz | préciser le type |  |  |  |  |  |  |
| à brûleur gaz atmosphérique à 1 allure avec sécurité par thermocouple | cocher |  |  |  |  |  |  |
| à brûleur gaz atmosphérique à 1 allure avec sécurité à ionisation | cocher |  |  |  |  |  |  |
| à brûleur gaz ventilé à prémélange non modulant | cocher |  |  |  |  |  |  |
| à brûleur gaz ventilé à prémélange modulant | cocher |  |  |  |  |  |  |
| à brûleur au combustible liquide à air pulsé à 1 allure | cocher |  |  |  |  |  |  |
| à brûleur au combustible liquide à air pulsé à 2 allures | cocher |  |  |  |  |  |  |

Tableau 3 : Brûleur séparé à air pulsé (pour combustible gazeux ou liquide)

| Brûleur n° → Caractéristiques ↓ | Infos | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marque |  |  |  |  |  |  |
| Modèle |  |  |  |  |  |  |
| Date de fabrication | année |  |  |  |  |  |
| Au combustible gazeux (g) ou liquide (m) | g ou m |  |  |  |  |  |
| Puissance maximale absorbée | en kW |  |  |  |  |  |
| à 1 allure | cocher |  |  |  |  |  |
| à 2 allures (de régulation) | cocher |  |  |  |  |  |
| modulant | cocher |  |  |  |  |  |

Tableau 4 : Couplage(s) brûleur & chaudière non Unit (pour combustible gazeux ou liquide)

| Brûleur n° → Caractéristiques ↓ | Infos | n°1 | n°2 | n°3 | n°4 | n°5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Références des chaudières sur lesquelles le brûleur est monté ou peut être monté |  |  |  |  |  |  |

Les caractéristiques des appareils de mesure qui seront utilisés durant les formations, notamment les analyseurs de combustion et le/les appareils de mesure électrique.

3.5.2 Pour la formation « conseiller climatisation PEB »

Une description et les principales caractéristiques des installations de réfrigération (puissance nominale effective, type de compresseur, condenseur à eau ou à air) et du(des) groupe(s) de ventilation qui seront utilisés durant les formations.

Les caractéristiques des appareils de mesure qui seront utilisés durant les formations, notamment le thermomètre, l’anémomètre, le conductivimètre, le test de dureté totale et le/les appareils de mesure électrique.

3.5.3 Pour la formation relative au programme minimum d’entretien et au carnet de bord

Une description et les principales caractéristiques des systèmes de chauffage et de climatisation qui seront accessibles lors des formations.

Les caractéristiques des appareils de mesure qui seront utilisés durant les formations, notamment le thermomètre, l’anémomètre, le conductivimètre, le test de dureté totale et le/les appareils de mesure électrique.

4. ENCADREMENT PEDAGOGIQUE

4.1. FORMATEURS

Nom, prénom, titres et diplômes des formateurs

4.2. RESPONSABLES PEDAGOGIQUES

Données de la personne désignée pour les activités de contrôle qualité de la Formation et celles assurant le suivi auprès de Bruxelles Environnement.

4.2. JURY

Nom, prénom, titres et diplômes des membres du jury du module d’évaluation

4.4. MOYENS

Description des moyens mis en œuvre pour assurer la qualité pédagogique et scientifique de la formation ainsi que le mode d’évaluation de sa qualité, par exemple : questionnaire de satisfaction soumis aux participants, organisme de contrôle qualité extérieur, …

Si la méthodologie prévoit de soumettre aux participants un questionnaire de satisfaction, ce questionnaire sera annexé.

5. PROGRAMME DE FORMATION

Description des matières dispensées pour un cycle de formation type comprenant chacun des modules, reprenant les intitulés de cours, le nombre d’heures y consacrées, le nom du/des formateur(s) correspondant(s).

6. ORGANISATION PRATIQUE DES FORMATIONS

Cette section reprend les informations telles que, le calendrier des formation pour une année type, le nombre de participants, le régime linguistique, le droit d’inscription, les critères d’admission

7. DELIVRANCE DE L’ATTESTATION AUX CANDIDATS

S’ils ne sont pas précisés dans le protocole de formation, les Critères de délivrance de l’attestation de formation et les modalités de rattrapage en cas d’échec

8. ANNEXES

- Le CV détaillés de tous les formateurs et des membres du jury du module d’évaluation

- Copie des titres, diplômes et attestations de formation de tous les formateurs et de tous les membres du jury du module d’évaluation

- Une copie de la publication des statuts de la personne morale et du dernier acte de nomination des administrateurs, ou une copie de la demande de publication des statuts.

- La liste nominative des administrateurs, gérants ou personnes pouvant engager la personne morale qui a introduit une demande de reconnaissance.

- Les reconnaissances éventuellement octroyées aux formations proposées par votre personne morale par les autorités compétentes d’une autre région ou à l’étranger.

- Un modèle de l’(des) attestation(s) de formation.

- Le questionnaire de satisfaction soumis aux participants si la méthodologie le prévoit.

9. SIGNATURE PAR PERSONNE HABILITEE ET MANDATEE

Vu pour être annexé l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 juin 2018 relatif au contrôle et à l'entretien des systèmes de chauffage et de climatisation et à l'agrément des personnes qui réalisent ces actes

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale

Rudi VERVOORT

La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l’Environnement et de l'Energie

Céline FREMAULT

Bijlage 1 Procedure voor de toekenning van een bijkomende termijn voor de EPB-oplevering van verwarmingssystemen van type 2

Een aanvraag voor een bijkomende termijn voor de EPB-oplevering van verwarmingssystemen van type 2 kan ingediend worden mits naleving van de volgende procedure:

- Een aanvraagsdossier indienen die minstens de volgende elementen bevat:

De aanvraag voor een bijkomende termijn moet minstens het volgende bevatten:

- de volledige gegevens van het gebouw en de betreffende EPB-eenheden:  naam, volledig adres en referentie van de betreffende EPB-eenheden, datum van de bouwvergunningsaanvraag van het gebouw;

- de volledige gegevens van de eigenaar, de houder of de aangever: naam, voornaam, onderneming, KBO-nummer, volledig adres, telefoonnummer en e-mailadres en desgevallend de gegevens van de contactpersoon: naam, voornaam, onderneming, KBO-nummer, volledig adres, telefoonnummer en e-mailadres;

- desgevallend de gegevens van de contactpersoon die door de eigenaar of de houder of de aangever in het kader van deze aanvraag voor een bijkomende termijn gevolmachtigd is: 
naam, voornaam, onderneming, KBO-nummer, volledig adres, telefoonnummer en e-mailadres;

- desgevallend de contactpersoon gemachtigd door de eigenaar, houder of aangever in het kader van deze aanvraag voor een bijkomende termijn:

naam, voornaam, bedrijf, KBO-nummer, volledig adres, telefoonnummer en e-mailadres

- desgevallend het nummer van het EPB-dossier/de EPB-referentie en/of de referentie van de milieuvergunning

- een beschrijving van het verwarmingssysteem van type 2 in kwestie: aantal verwarmingsketels en voor elke verwarmingsketel het nominaal nuttig vermogen, de gebruikte brandstof(fen), het fabricatiejaar, of het al dan niet een condensatieketel betreft

- De eis of eisen die niet nageleefd zullen worden een maand na de ingebruikname

- De redenen die aan de oorsprong van de aanvraag voor een bijkomende termijn liggen, worden naar behoren gemotiveerd en gestaafd aan de hand van bewijsstukken, die Leefmilieu Brussel toelaat een beslissing te nemen aangaande deze aanvraag.

- Bij de aanvraag wordt een gedetailleerde planning van de werken die zouden toelaten de eisen van toepassing op dit systeem toe te passen en over te gaan tot de EPB-oplevering van het verwarmingssysteem gevoegd.   De aanvrager(s) verbindt (verbinden) zich ertoe de overgemaakte planning na te leven.

- De aanvraag voor een bijkomende termijn moet door de eigenaar of de houder of de aangever ondertekend en gedateerd worden en desgevallend eveneens door de persoon die door hen hiervoor gevolmachtigd werd.

- Gevallen waarin de aanvraag voor een bijkomende termijn niet ontvankelijk is

De aanvraag voor een bijkomende termijn voor de EPB-oplevering is niet ontvankelijk als ze een van de volgende eisen betreft, met betrekking tot de correcte en veilige werking van een verwarmingsketel:

1° de eis betreffende de staat van de afvoerkanalen van verbrandingsgassen en de aanvoer van verbrandingslucht, zoals bedoeld in artikel 2.1.1 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling;

2° de eis betreffende de onderdruk  in het afvoerkanaal  van verbrandingsgassen, zoals bedoeld in artikel 2.2.1 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling;

3° de eis betreffende de aanwezigheid van een inrichting die de luchtverversing garandeert in een lokaal waar zich minstens een verwarmingsketel type B of een waterverwarmingstoestel type A of B bevindt, zoals bedoeld in artikel 2.5.1 § 1 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling;

4° de eis betreffende de koolstofmonoxideconcentratie in de omgevingslucht van  een lokaal waar zich minstens een verwarmingsketel type B of een waterverwarmingstoesteltype A of B bevindt, zoals bedoeld in artikel 2.6.1 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling, als de gevaardrempel die leidt tot de verplichting om het toestel stop te zetten is bereikt;

5° de eis betreffende de veiligheidsinrichtingen van een verwarmingsketel of waterverwarmingstoestel, zoals bedoeld in artikel 2.7.1. van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling.

- Behandeling van de  aanvraag voor een bijkomende termijn

§1. Aanvragen voor een bijkomende termijn voor de EPB-oplevering worden in één exemplaar ingediend bij Leefmilieu Brussel door de eigenaar, de houder, aangever en bevat minstens de gegevens vermeld in punt 1 van deze bijlage.

§2. Leefmilieu Brussel  verstuurt binnen de vijftien werkdagen na ontvangst een bewijs van ontvangst van het aanvraagsdossier.

§3. Leefmilieu Brussel onderzoekt de inhoud van het aanvraagsdossier binnen de 30 werkdagen na het ontvangstbewijs en laat de aanvrager per aangetekende brief weten of het ontvankelijk is en volledig of onvolledig.

Als het aanvraag ontvankelijk maar onvolledig is, geeft Leefmilieu Brussel aan welke documenten en inlichtingen ontbreken en vraagt desgevallend:

1° een bezoek aan de inrichting door een werknemer van Leefmilieu Brussel of door een deskundige in opdracht van Leefmilieu Brussel ;

2° de aanvrager te verhoren.

Leefmilieu Brussel verstuurt een ontvangstbewijs van volledig dossier.

§4. Leefmilieu Brussel onderzoekt de aanvraag op basis van een volledig verklaard dossier binnen een termijn van dertig werkdagen, die begint te lopen vanaf de datum van het ontvangstbewijs van volledig dossier.

§5. Leefmilieu Brussel stelt de verzoeker per aangetekende zending in kennis van zijn beslissing.

§6. De beslissing betreffende de verlenging van de termijn voor de EPB-oplevering wordt bij het logboek van het verwarmingssysteem gevoegd.

Gezien om te worden gevoegd bij het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering  van 21 juni 2018 betreffende de controle en het onderhoud van verwarmingssystemen en klimaatregelingssystemen en betreffende de erkenning van de personen die deze handelingen uitvoeren

De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Rudi VERVOORT

De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie

Céline FREMAULT

Bijlage 2: Minimale inhoud van het EPB-opleveringsattest van het verwarmingssysteem, van het attest van EPB-periodieke controle, van verwarmingsketels, waterverwarmingstoestellen op gas, van het stappenplan en van de EPB-diagnoseverslagen van verwarmings- en klimaatregelingssystemen

- Minimale inhoud van het attest van EPB-periodieke controle van verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen op gas

  - Administratieve gegevens

- Datum van de controle

- Gegevens van de erkende beroepsbeoefenaar: 
Naam, voornaam, erkenningsnummer, soort erkenning (bijvoorbeeld: EPB-verwarmingsketeltechnicus GI), naam van de onderneming, KBO-nummer, adres (straat, nummer en bus, postcode, gemeente, land), telefoonnummer, e-mailadres en eventueel gsm-nummer en website

- Gegevens van de eigenaar of de houder of aangever

Aanduiden of het een particulier, mede-eigenaar of onderneming betreft.

naam, voornaam, adres (straat, nummer en bus, postcode, gemeente, land) en eventueel telefoonnummer, gsm-nummer en e-mailadres. Indien het een rechtspersoon betreft (mede-eigendom of onderneming), naam van de rechtspersoon en KBO-nummer en desgevallend, adres en website

- Als de contactpersoon niet de eigenaar of de houder of aangever is, gegevens van de contactpersoon geven: naam, voornaam, adres (straat, nummer en bus, postcode, gemeente, land) telefoonnummer,  gsm-nummer en e-mailadres.

- Eventueel naam en KBO-nummer van de rechtspersoon waarvan de contactpersoon deel uitmaakt, Adres van de EPB-eenheid waar het gecontroleerde toestel/systeem zich bevindt:

Straat, nummer, postcode, gemeente, nummer van de verdieping, referentie van de EPB-eenheid, eventueel naam van het gebouw

- Geef aan of het gaat om een controle na een conformiteitsstelling.   (ja/nee) Indien “ja”, betreffende eis(en) oplijsten

  - Technische gegevens:

- Gecontroleerd toestel: aanduiden of het een verwarmingsketel of waterverwarmingstoestel op gas betreft

- Gegevens van het verwarmingssysteem :

  - Zijn er op het vermelde adres onder punt 1.1.e meerdere verwarmingssystemen ?
Als het antwoord “ja” is: een identificatiecode (een representatieve en eenduidige naam) aan het verwarmingssysteem geven

  - Aangeven of het een verwarmingssysteem van type 1 of type 2 betreft; indien het een systeem van type 2 betreft: aantal verwarmingsketels preciseren

  - Wordt het toestel toegepast voor verwarming van lokalen, sanitair warm water of beide?

- Kenmerken van het gecontroleerde toestel:

  - Wordt de verwarmingsketel enkel gebruikt bij defect van de normale werkingswijze1 ? (ja/nee)

  - Eventuele identificatiecode (naam) van het toestel

  - Gegevens betreffende de brander:

    - brandstof:

      - gasvormige brandstof: aardgas, propaan, butaan of andere gasvormige brandstof (te specificeren)

      - vloeibare brandstof: stookolie 6 of andere vloeibare brandstof 6 (te specificeren)

      - brander op twee brandstoffen: de gasvormige en vloeibare brandstof aangeven 
Wordt een van de 2 brandstoffen enkel gebruikt bij defect van de normale modus6?
Als het antwoord ja is, het soort gebruikte brandstof in geval van defect specificeren.

    - aanwezigheid van een identificatieplaatje (ja/nee), eventueel het merk, type, serienummer, bouwjaar

    - modulering: één trap/meerdere trappen (het aantal trappen preciseren)/modulerend (het minimaal en maximaal vermogen van het vermogensbereik preciseren)

    - Voor toestellen op gas of op twee brandstoffen:

      - categorie volgens norm EN437: I2E+, I2E(S)B, I2E(R)B, I2N, andere (preciseren) of onbekend

      - technologie van de brander: atmosferisch, premix of ventilatorbrander

    - Voor verwarmingsketels op vloeibare brandstof1: eventueel het merk en het type verstuiver

  - Gegevens betreffende het verwarmingslichaam:

    - nuttig nominaal vermogen en eventueel nominaal ingangsvermogen (calorisch debiet) in kW

    - met condensatie (ja/nee)

    - aanwezigheid van een identificatieplaatje (ja/nee), eventueel het merk, type, serienummer, bouwjaar (onbekend/bekend; preciseren indien bekend)

    - aansluiting van het afvoerkanaal van verbrandingsgassen:

      - type A 2

      - type B:

        - aanwezigheid van een trekonderbreker? (ja/nee). Indien “ja” preciseer het type B1 of B4; indien “nee” preciseer het type B2 of B3)

        - werking in overdruk? Ja/nee (ja: type B22p, B23p)

      - type C: concentrisch type C? ja/nee

      - collectief of individueel afvoerkanaal van verbrandingsgassen?

      - eventueel andere informatie betreffende de aansluiting op het afvoerkanaal  van verbrandingsgassen (aanwezigheid van afzuiginrichting, combinatie luchttoevoer-verbrandingsproductenafvoer (CLV) ,…);

  - Onderhoud van het toestel (in functie van het soort toestel)

Informatie betreffende de volgende elementen leveren:

- In het algemeen: algemene staat beoordelen. Ontstoffing uitgevoerd? Aanwezig(e) gebrek(en) ? Indien ja, preciseren

- Brander: werking beoordelen? Reiniging uitgevoerd? Afstelling brandstof en elektroden uitgevoerd?

- Verwarmingslichaam en uitwisselingsoppervlakten in contact met de verbrandingsgassen: staat OK? Reiniging uitgevoerd? Afwezigheid van obstructie in de condensafvoer?

- Afvoerkanaal van verbrandingsgassen:

    - Individueel kanaal en individueel deel van een collectief kanaal: staat van netheid? Reiniging of vegen uitgevoerd?

    - Bij een collectief kanaal: aanwezigheid van inspectieverslag of een attest van vegen?

- Indien het een type C betreft, is de reiniging van het aanvoerkanaal  van verbrandingslucht uitgevoerd?

- Indien het een condensatietoestel betreft, is de controle en indien nodig de reiniging van de sifon uitgevoerd?

- Voor verwarmingssystemen van type 1, voor wat de toegankelijke delen van het systeem die zich in de nabijheid van de verwarmingsketel bevinden betreft: de staat en de werking van de circulatiepompen, de regelinrichtingen, de kleppen, de ontluchters, controle van de druk van het verwarmingscircuit, afwezigheid van lekken in de zichtbare delen en druk van het expansievat controleren.

- Andere informatie of opmerkingen betreffende het onderhoud van het toestel

  - Controle van de naleving van de eisen op het vlak van de goede werking van verwarmingsketels/waterverwarmingstoestellen op gas zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling

- Voor elk van de eisen: is de eis van toepassing? (ja/nee)

- En indien van toepassing in dit geval: wordt de eis nageleefd? (ja/nee)

- Te controleren eisen:

- Eis betreffende de staat van de afvoerkanalen van de verbrandingsgassen en van de aanvoerkanalen  van verbrandingslucht

- Eis betreffende de onderdruk van het afvoerkanaal  van de verbrandingsgassen

- Eis betreffende de meetopeningen voor verbrandingscontrole

- Eis betreffende de verbranding en de uitstoot van verwarmingsgassen van verwarmingsketels en  waterverwarmingstoestellen in werking

Resultaten van de metingen

|  | Toepassing (1) | Initiële metingen | Eindmetingen | Eisen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 kolom per trap (2) | 1 kolom per trap (2) |  |
| Onderdruk in het afvoerkanaal van verbrandingsgassen (Pa) | 3 |  |  | Eisen zoals bedoeld in afdeling 4 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling |
| Rookindex (Bacharach) | 1 |  |  |  |
| O2-concentratie (%) | Alle toestellen |  |  |  |
| CO2 -concentratie(%) | Alle toestellen |  |  |  |
| CO-concentratie bij 0 % O2 (mg CO/kWh) | Alle toestellen |  |  |  |
| Tg verbrandingsgas (°C) | Alle toestellen |  |  |  |
| Ta verbrandingslucht (°C) | Alle toestellen |  |  |  |
| Nettotemperatuur Tg-Ta (°C) | Alle toestellen |  |  |  |
| ( op Hi (%) Verbrandingsrendement op OVW | Alle toestellen |  |  |  |

(1) Toepassing: 1 = verwarmingsketel op vloeibare brandstof; 2 = verwarmingsketel en waterverwarmingstoestel op gasvormige brandstof; 3 = enkel type B zonder trekonderbreker (niet B1 en B4) en niet in overdruk (niet B22p en B23p)

(2) 1 kolom per trap: in overeenstemming met het meetprotocol van bijlage 1 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling

- Eis betreffende de ventilatie van het lokaal waar de verwarmingsketel of het waterverwarmingstoestel zich bevindt

- Eis betreffende de CO-concentratie van de omgevingslucht van het lokaal waar zich een verwarmingsketel of waterverwarmingstoestel bevindt
Gemeten CO-concentratie (ppm CO) volgens het meetprotocol van bijlage 1 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling

- Eis betreffende de veiligheidsinrichtingen van verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen

  - Verklaring van conformiteit

- Zijn alle gecontroleerde eisen gerespecteerd? (ja/nee)?

- Indien minstens één eis niet gerespecteerd wordt: duidt aan of er een gedeeltelijke of volledige afwijking werd toegekend

- afhankelijk van de antwoorden op de hierboven vermelde vragen : is de installatie conform ? (ja/nee)

- Geef de datum aan van de volgende in te plannen EPB-periodieke controle

Bij niet-conformiteit:

- Protocol betreffende het bevel tot stillegging verwarmingsketel of waterverwarmingstoestel uitgevoerd? (ja/nee)

- Aanvullende informatie leveren betreffende de niet-conformiteit

  - Evaluatie van de dimensionering van de verwarmingsketel voor systemen van type 1

  - Aanvullende informatie voor EPB-certificateurs

  - Gebreken al dan niet verholpen tijdens de interventie en te nemen maatregelen

  - Aanbevelingen

- Betreffende de conversie van L-gas naar H-gas

- Om de prestaties van het verwarmingssysteem te verbeteren

- Andere aanbevelingen

  - Bewijsstukken

- Meetticket

- Eventueel bewijsstukken om de omvang van de niet-conformiteit in te schatten of andere bewijsstukken

- Minimale inhoud van de EPB-opleveringsattesten van verwarmingssystemen

  - Administratieve gegevens

Idem punt 1.1

  - Technische gegevens

- Gegevens van het verwarmingssysteem:

- Zijn er op het adres vermeld onder punt 2.1 meerdere verwarmingssystemen?

Als het antwoord “ja” is: een identificatiecode (een representatieve en eenduidige naam) aan het verwarmingssysteem geven

- Is het verwarmingssysteem van type 1 of type 2? Indien het systeem van type 2 is, geef het aantal verwarmingsketels

- Wordt het toestel gebruikt voor verwarming van lokalen, productie van sanitair warm water of beide?

- Bedient het verwarmingssysteem meerdere EPB-eenheden? (ja/nee) Indien ja, hoeveel?

- Bedient het verwarmingssysteem meerdere gebouwen? (ja/nee)

- Is of zijn er een of meerdere ventilatiegroepen met een debiet ≥ 10 000 m³/h aangesloten op het verwarmingssysteem? (ja/nee)

- Voor elke verwarmingsketel (in functie van het aantal verwarmingsketels), kenmerken van de verwarmingsketel geven: zie punt 1.2 c

  - Controle van de naleving van de eisen op het vlak van de goede werking van verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen op gas zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling
voor elke verwarmingsketel (in functie van het aantal verwarmingsketels) de gegevens vermeld in punt 1.4 aanvullen

  - Controle van de technische eisen betreffende verwarmingssystemen zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling

- Voor elk van de eisen: is de eis van toepassing? ? (ja/nee)

- En indien van toepassing in dit geval: wordt de eis nageleefd ? (ja/nee)

- Te controleren eisen:

- d) Eis betreffende de energiemeting

- Eis betreffende het bijhouden van een energieboekhouding

- Eis betreffende het logboek

- Eis betreffende de dimensioneringsnota van de verwarmingsketels

- Eis betreffende de thermische isolatie van de leidingen en de toebehoren van het verwarmingssysteem

- Eis betreffende de regeling van de veiligheidsinrichtingen

- Eis betreffende de verdeling van het distributienet voor verwarmingswater en lucht

- Eis betreffende de variatie van het verse luchtdebiet in functie van de reële bezetting

- Eis betreffende de warmteterugwinning op dubbele flux ventilatie-eenheden

  - Andere controles bij collectieve afvoerkanalen van verbrandingsgassen

- Is er een lijst met verwarmingsketels en/of waterverwarmingstoestellen aangesloten op het  collectief kanaal?

- Dateert de indiening van de bouwvergunningsaanvraag waarin de werkzaamheden betreffende de verwarmingsinstallatie zijn hernomen van vóór de inwerkingtreding van dit besluit (ja/nee/onbekend) ?

  - Verklaring van conformiteit

- Zijn alle gecontroleerde eisen gerespecteerd? (ja/nee)?

- Indien minstens één eis niet gerespecteerd wordt: duidt aan of er een gedeeltelijke of volledige afwijking werd toegekend

- afhankelijk van de antwoorden op de hierboven vermelde vragen : is het systeem conform ? (ja/nee)

- Geef de datum aan van de eerstvolgende in te plannen EPB-periodieke controle

Bij niet-conformiteit:

- Werd het protocol betreffende het bevel tot stillegging verwarmingsketel of waterverwarmingstoestel uitgevoerd? (ja/nee)

- Aanvullende informatie leveren betreffende de niet-conformiteit

  - Informatie voor EPB-certificateurs

  - Gebreken al dan niet verholpen tijdens de interventie en te nemen maatregelen

  - Aanbevelingen

- Betreffende de conversie van L-gas naar H-gas

- Om de prestaties van het verwarmingssysteem te verbeteren

- Andere aanbevelingen

  - Bewijsstukken

  - Meetticket

  - Eventueel bewijsstukken om de omvang van de niet-conformiteit in te schatten of andere bewijsstukken

- Minimale inhoud van het stappenplan van een verwarmingssysteem of een waterverwarmingstoestel

  - Adres waar de verwarmingsketel(s) van het verwarmingssysteem /waterverwarmingstoestel(len) zich bevindt (bevinden): straat, nummer, postcode, gemeente, nummer van de verdieping, referentie van de EPB-eenheid en desgevallend de naam van het gebouw

  - Tabel met  voor elke verwarmingsketel van het verwarmingssysteem of voor elk waterverwarmingstoestel de planning van de reglementaire handelingen

| Toestel: verwarmingsketel of waterverwarmingstoestel op gas |
| --- |
| Identificatiecode (naam): |
| Nuttig nominaal vermogen (kW): |
| Handelingen | Voorziene datum | Daadwerkelijke datum | Erkende beroepsbeoefenaar |
| OPL, PC of DIAG (3) | ../../…. | ../../…. | Naam Erkenningsnummer |

(3) OPL = EPB-oplevering van het verwarmingssysteem; PC = EPB-periodieke controle van een verwarmingsketel of waterverwarmingstoestel op gas; DIAG = EPB-diagnose van het verwarmingssysteem

- Minimale  inhoud van het EPB-diagnoseverslag van het verwarmingssysteem

  - Administratieve gegevens

Idem punt 1.1

  - Gegevens betreffende het verwarmingssysteem en de bezetting van het gebouw

- Algemene gegevens:

  - Zijn er op het adres vermeld onder punt 4.1 meerdere verwarmingssystemen? (ja/nee)
Als het antwoord “ja” is: een identificatiecode (een representatieve en eenduidige naam) aan het verwarmingssysteem geven

  - Indien het systeem meerdere verwarmingsketels bevat,Aantal verwarmingsketels aangeven

  - Wordt het toestel toegepast voor de  verwarming van lokalen, productie van sanitair warm water of beide?

  - Begin- en einddatum van de verwarmingsperiode in de loop van een jaar

  - Bedient het verwarmingssysteem meerdere EPB-eenheden? (ja/nee) Indien ja, hoeveel?

  - Bedient het verwarmingssysteem meerdere gebouwen? (ja/nee) Indien ja, hoeveel ?

  - Is of zijn er een of meerdere ventilatiegroepen met een debiet ( 10 000 m³/h aangesloten op het verwarmingssysteem? (ja/nee)

  - Indien beschikbaar, de som van de gebruiksoppervlakte (m²) van de EPB-eenheden die aangesloten zijn op het verwarmingssysteem geven.

    - EPB-wooneenheden

    - Niet-residentiële EPB-eenheden
Voor niet-residentiële EPB-eenheden: wat is het voornaamste functionele deel?

    - EPB-eenheden Gemeenschappelijke delen

    - EPB-eenheden Andere

  - Eventuele bijkomende kenmerken

- Gegevens betreffende de warmteproductie:
Voor elke verwarmingsketel (in functie van het aantal verwarmingsketels)

  - Kenmerken van de verwarmingsketel: idem punt 1.2 c

  - Verbrandingsrendement van de verwarmingsketel

- Gegevens betreffende de warmtedistributie en -afgifte
Voornaamste uitrustingen op het distributiesysteem en voornaamste uitrustingen op het warmte-afgiftesysteem + aantal van elk type

  - Controle van de naleving van bepaalde technische eisen betreffende verwarmingssystemen zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling

        - Voor elk van de eisen: is de eis van toepassing? Ja/nee

        - En indien van toepassing in dit geval: wordt de eis nageleefd? Ja/nee

        - Te controleren eisen:

  - Eis betreffende de energiemeting

  - Eis betreffende het bijhouden van een energieboekhouding

  - Eis betreffende de documenten m.b.t. het verwarmingssysteem

  - Eis betreffende de variatie van het debiet aan verse lucht in functie van de werkelijke bezetting

  - Eis betreffende de warmteterugwinning op dubbele flux ventilatie-eenheden

  - Evaluatie van de uitvoering van het minimaal onderhoudsprogramma op het verwarmingssysteem op basis van steekproef

  - Gegevens betreffende het energieverbruik

  - Aard van de verbruikte brandstof(fen): aardgas, stookolie, propaan, andere

  - Gemeten verbruik(en) (m³, l of kWh) en periode waarop deze meting betrekking heeft

  - Prijs van de verbruikte brandstof(fen)

  - Evaluatie van het productierendement van het bestaande verwarmingssysteem

  - Berekende waarde (%)

  - Gemiddelde belastingfactor van de productie van het verwarmingssysteem

  - Vastgestelde overdimensionering

  - Controle van de voornaamste regelparameters

  - Controle van de aanwezigheid van de attesten van EPB-periodieke controle en desgevallend van een EPB-opleveringsattest

  - Aanbevelingen voor de eigenaar

  - betreffende de conversie van L-gas naar H-gas

  - om de prestaties van het verwarmingssysteem te verbeteren, met name aanbevelingen betreffende de regeling, de distributie en de volledige vervanging van de verwarmingsketel(s) van het verwarmingssysteem, met de geschatte jaarlijkse energiebesparing

  - commentaar

  - Aan de eigenaar overgemaakte informatie

Informatie en uitleg bestemd voor de eigenaar of de gebruiker van het verwarmingssysteem oplijsten

  - Aanvullende informatie voor certificateurs

  - Verklaring van conformiteit

- Zijn alle gecontroleerde eisen gerespecteerd? (ja/nee)?

- Indien minstens één eis niet gerespecteerd wordt: duidt aan of er een gedeeltelijke of volledige afwijking werd toegekend

- afhankelijk van de antwoorden op de hierboven vermelde vragen : is het systeem conform ? (ja/nee)

- Geef de datum aan van de volgende in te plannen EPB-periodieke controle

Bij niet-conformiteit:

- Werd het protocol betreffende het bevel tot stillegging verwarmingsketel of waterverwarmingstoestel uitgevoerd? (ja/nee)

- Aanvullende informatie leveren betreffende de niet-conformiteit

- Minimale inhoud van het EPB-diagnoseverslag van klimaatregelingssystemen

  - Administratieve gegevens

  - De gegevens vermeld in punt 1.1 overnemen

  - Gegevens betreffende de installateur: naam van de onderneming en KBO-nummer

  - Gegevens betreffende het koeltechnisch bedrijf: naam van de onderneming en registratienummer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

  - Gegevens betreffende het gebouw

  - Jaar van de bouwvergunningsaanvraag

  - Bouwjaar

  - bruto-oppervlakte van het beschermd volume en bron van deze informatie

  - renovaties en uitbreidingen: jaar en beschrijving van de werkzaamheden

  - thermische massa: licht/halfzwaar/zwaar

  - Klimaatregelingssysteem

  - als er meerdere klimaatregelingssystemen in het gebouw zijn, identificatie (“naam”) van het klimaatregelingssysteem

  - aantal EPB-eenheden bediend door het klimaatregelingssysteem: …

  - gebruiksoppervlakte van de voornaamste functionele delen, zoals kantoorruimtes/gezondheidszorg/bijeenkomst hoge bezetting (m²/geklimatiseerd/niet-geklimatiseerd)

  - effectief nominaal vermogen (kW)

  - som van het vermogen van de ijswaterproductiegroepen (kW)

  - hoofdbestanddelen

      - systeem voor de productie van koelingsenergie: types koelinstallaties, aantal en som van de vermogens van elk type

      - systeem voor de distributie van koelingsenergie: types distributiesystemen (distributie via koelvloeistof, lucht en/of water)

      - systeem voor de afgifte van koelingsenergie: types afgiftelichamen van koude-energie en aantal van elk type

  - andere bestanddelen: ventilatiesysteem, warmteterugwinningseenheid, luchtbevochtiger, …

  - Evaluatie van de dimensionering van het klimaatregelingssysteem

  - Controle van de afstellingsparameters

  - Evaluatie van het onderhoud van het klimaatregelingssysteem op basis van een steekproef

  - Controle van de EPB-eisen bedoeld in hoofdstuk 4 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling

  - Voor elk van de eisen: is de eis van toepassing? (ja/nee)

  - En indien deze van toepassing is: werd de eis nageleefd? (ja/nee)

  - Te controleren eisen :

  - Eis betreffende energiemeting

  - Eis betreffende het bijhouden van een energieboekhouding

  - Eis betreffende het logboek

  - Eis betreffende de dimensioneringsnota

  - Eis betreffende de thermische isolatie van de ijswaterleidingen en de toebehoren

  - Eis betreffende de verdeling van het ijswater- luchtdistributienet

  - Eis betreffende de variatie van het verse luchtdebiet naargelang van reële bezetting

  - Aanbevelingen om de prestaties van het klimaatregelingssysteem te verbeteren

  - Informatie betreffende de uitbatingsvoorwaarden van toepassing op het klimaatregelingssysteem

  - Aan de eigenaar, houder of aangever overgemaakte informatie

Informatie en uitleg bestemd voor de eigenaar of de gebruiker van het verwarmingssysteem oplijsten

  - Aanvullende informatie voor EPB-certificateurs

  - Verklaring van conformiteit

- Zijn alle gecontroleerde eisen gerespecteerd? (ja/nee)?

- Indien minstens één eis niet gerespecteerd wordt: duidt aan of er een gedeeltelijke of volledige afwijking werd toegekend (ja/nee/onbekend)

- afhankelijk van de antwoorden op de hierboven vermelde vragen : is het systeem conform ? (ja/nee)

- Geef de datum aan van de volgende in te plannen EPB-diagnose voor klimaatregeling

Gezien om te worden gevoegd bij het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering  van 21 juni 2018 betreffende de controle en het onderhoud van verwarmingssystemen en klimaatregelingssystemen en betreffende de erkenning van de personen die deze handelingen uitvoeren

De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Rudi VERVOORT

De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie

Céline FREMAULT

Bijlage 3 - Protocol voor het bevel tot stillegging van een verwarmingsketel of waterverwarmingstoestel op gas

§1. Wanneer een erkende beroepsbeoefenaar belast met de controle van een verwarmingsketel of een waterverwarmingstoestel

- vaststelt dat een of meerdere veiligheidsinrichtingen aangebracht op de installatie en vermeld in de eis betreffende de veiligheidsinrichtingen van verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen gedeactiveerd of verplaatst werden of niet correct werken en het gebrek niet verholpen kan worden tijdens zijn interventie;

- of bepaalt dat de gevarendrempel van de koolstofmonoxideconcentratie (CO)   in de omgevingslucht van het lokaal waar het waterverwarmingstoestel of de verwarmingsketel zich bevindt  bereikt is en dat er geen corrigerende maatregelen (naargelang het vastgestelde gebrek: wijziging van de ventilatie-uitrusting van het lokaal, acties op het vlak van verbranding, van het afvoerkanaal van verbrandingsgassen, …) genomen konden worden om een CO-concentratie van minder dan 10 ppm in de omgevingslucht te behouden;

voert hij de volgende acties uit:

- hij legt de werking van het toestel in kwestie onmiddellijk stil ;

- hij sluit de stopkraan op de aanvoerleiding van de vloeibare of gasvormige brandstof op het toestel in kwestie onmiddellijk af;

- hij brengt een etiket of sticker aan die de aandacht vestigt op het potentieel gevaar dat het toestel in kwestie inhoudt;

- hij verwittigt de eigenaar, de gebruiker en de personen aanwezig op het ogenblik van de controle onmiddellijk mondeling van het potentiële gevaar en van de inwerkingstelling van het protocol betreffende het bevel tot stillegging van de verwarmingsketel of waterverwarmingstoestel;

- hij vult het attest voor de reglementaire handeling in de loop van de uitvoering aan en vermeldt duidelijk op dit attest “GEVAAR: BEVEL OM DE VERWARMINGSKETEL OF WATERVERWARMINGSTOESTEL STIL TE LEGGEN”;

- hij brengt de eigenaar en de gebruiker schriftelijk op de hoogte van het potentieel gevaar en van de inwerkingstelling van het protocol betreffende het bevel tot stillegging van de verwarmingsketel of waterverwarmingstoestellen

  - indien ze aanwezig zijn, door middel van een door de betrokken partijen ondertekend schrijven, waarvan elk een kopie ontvangt

  - als ze afwezig zijn, door versturing van een aangetekende zending, met ontvangstbewijs.

§2. De in § 1 vermelde gebreken worden als verholpen beschouwd:

- Als alle veiligheidsinrichtingen vermeld in de eis betreffende de veiligheidsinrichtingen van verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen die op de installatie aangebracht werden opnieuw operationeel zijn

- en in geval dat de gevarendrempel van de koolstofmonoxideconcentratie (CO) in de omgevingslucht van het lokaal waar het waterverwarmingstoestel of de verwarmingsketel zich bevindt bereikt was en er corrigerende maatregelen (naargelang het vastgestelde gebrek: wijziging van de ventilatie-uitrusting van het lokaal, acties op het vlak van verbranding, van het afvoerkanaal van verbrandingsgassen, …) genomen werden om een CO-concentratie van minder dan 10 ppm in de omgevingslucht te behouden;

Gezien om te worden gevoegd bij het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2018 betreffende de controle en het onderhoud van verwarmingssystemen en klimaatregelingssystemen en betreffende de erkenning van de personen die deze handelingen uitvoeren

De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Rudi VERVOORT

De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie

Céline FREMAULT

Bijlage 4 – art. 6.1.1 – Minimale inhoud van de opleidingen voor EPB-verwarmingsketeltechnici, EPB-verwarmingsadviseurs en EPB-klimaatregelingsadviseurs

- EPB-verwarmingsketeltechnici

A.1 Initiële opleiding

A.1.1 MODULE OVER DE REGLEMENTERING				MINIMALE DUUR: 24 uur

De uitdagingen van de EPB-regelgevingen voor verwarming en klimaatregeling en hun context Energie- en milieu-uitdagingen; Europese richtlijnen, het BWLKE en de EPB-regelgevingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; Ordonnantie betreffende de milieuvergunning; Europese richtlijnen betreffende Ecodesign, het energielabel en energie-efficiëntie

De EPB-regelgeving voor verwarming en klimaatregeling –basiskennis: het huidig besluit en het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling ; de definities en het toepassingsgebied van de EPB-regelgeving voor verwarming; de door de EPB-regelgeving voor verwarming voorziene handelingen; actoren en erkenningen verstrekt in het kader van de EPB-regelgeving voor verwarming; verplichtingen van de eigenaar/de houder of aangever.

Erkenning van de EPB-verwarmingsketeltechnicus Verplichtingen van de EPB-verwarmingsketeltechnicus; Procedures en voorwaarden voor de toekenning, de opschorting en de intrekking van de erkenning; Kwaliteitscontrole van de aan erkenning onderworpen activiteit.

Theoretische aspecten van de EPB-periodieke controle Frequentie en inhoud van de EPB-periodieke controle; Eisen betreffende de goede werking van verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling; Het attest van EPB-periodieke controle en het stappenplan; Protocol voor het bevel tot stillegging van een verwarmingsketel of een waterverwarmingstoestel

Criteria en procedure voor afwijking van de EPB-eisen

Aanbevelingen betreffende de prestaties van het verwarmingssysteem en, voor de GI en GII, aanbevelingen in het kader van de conversie van L-gas naar H-gas

Asbesthoudende materialen

A.1.2 TECHNISCH MODULE						MINIMALE DUUR: 36 uur

| Technologie van de verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen, inhoud aan te passen in functie van het type verwarmingsketeltechnicus |
| --- |
| GI | GII | L |
| Kenmerken van gas, L-gas en H-gas Indeling van gastoestellen per categorie | Kenmerken van vloeibare brandstoffen Types verwarmingsketels op vloeibare brandstof |
| De verbranding en de samenstelling van de verbrandingsgassen |
| Atmosferische branders en premix Meertraps- en modulerende branders Regelinrichtingen van atmosferische en premixbranders Meting van het gasdebiet en de gasdruk | Atmosferische branders, premixbranders en ventilatorbranders Meertraps- en modulerende branders Regelinrichtingen van gasbranders Meting van het gas en de verbrandingslucht | Verstuivings- en vergassingsbranders Meertraps- en modulerende branders Regelinrichtingen van branders op vloeibare brandstof |
| Gedragscodes opgesteld door de gassector Trekregelaar of trekstabilisator |  |
| Veiligheidsinrichtingen van verwarmingsketels en, voor GI en GII, van waterverwarmingstoestellen Principe van de condensatietechniek Kanaal voor de afvoer van verbrandingsgassen en classificatie van de types aansluitingen Opfrissing toegepaste elektriciteit, bekabeling en lezen van een elektrisch schema Controle en onderhoud van branders, verwarmingsketels en, voor GI en GII, van waterverwarmingstoestellen Gids voor het verhelpen van storingen |
| Praktische uitvoering van een EPB-periodieke controle, te verwerven vaardigheden. In staat zijn om: Het type verwarmingsketel of waterverwarmingstoestel te identificeren en het identificatieplaatje te begrijpen De meetopeningen terug te vinden, te gebruiken en desgevallend aan te brengen Metingen uit te voeren volgens het meetprotocol en de resultaten van de metingen van verbrandingsgassen, van de onderdruk van de afvoerkanaal van verbrandingsgassen, van het CO in de omgevingslucht van het lokaal, en voor EPB-verwarmingsketeltechnici L: de rookindex. Elk van de eisen betreffende de goede werking van verwarmingsketels zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling te controleren Een onderhoud van de brander en de uitwisselingsoppervlakten uit te voeren en de toegankelijke delen van het systeem te controleren in overeenstemming met artikel 2.2.2 van dit besluit Een diagnose van een defect en het herstel ervan op te stellen Een brander in te stellen (keuze van de brander in functie van het type verwarmingsketeltechnicus) Aanbevelingen op te stellen betreffende de energieprestatie van het verwarmingssysteem en, voor EPB-verwarmingsketeltechnici GI en GII, betreffende de conversie van L-gas naar H-gas |
| Een attest van EPB-periodieke controle in te vullen met gebruik van de modellen en informaticatools die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt |

A.1.3 EXAMENMODULE

Een schriftelijke proef over alle stof die in de module over de reglementering aan bod kwam

Een schriftelijke proef over alle stof die in de technische module aan bod kwam

Een praktische proef om zich ervan te verzekeren dat de kandidaat in staat is alle taken en controles die tijdens de EPB-periodieke controle van een verwarmingsketel en een waterverwarmingstoestel uitgevoerd moeten worden uit te voeren, het attest correct kan invullen en een toestel kan regelen (keuze van de brander in functie van het type verwarmingsketeltechnicus)

A.2 Eerste bijscholing

A.2.1 MODULE OVER DE REGLEMENTERING	 			MINIMALE DUUR: 8 uur

De EPB-regelgeving voor verwarming en klimaatregeling –basiskennis: zie punt A.1.1.2

Verplichtingen van de EPB-verwarmingsketeltechnicus: door dit besluit doorgevoerde wijzigingen

Theoretische aspecten van de EPB-periodieke controle: door dit besluit doorgevoerde wijzigingen Frequentie en inhoud van de EPB-periodieke controle Eisen betreffende de goede werking van verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling Protocol voor het bevel tot stillegging van een verwarmingsketel of een waterverwarmingstoestellen

Criteria en procedure voor afwijking van de eisen

Aanbevelingen betreffende de prestaties van het verwarmingssysteem en, voor de GI en GII, aanbevelingen in het kader van de conversie van L-gas naar H-gas

A.2.2 TECHNISCH MODULE						 MINIMALE DUUR: 8 uur

Deel metingen en afstelling: Uitvoering van de meting van de CO volgens het meetprotocol Voor EPB-verwarmingsketeltechnici GI en GII, afstelling volgens de Gedragscodes opgesteld door de gassector

Een attest van EPB-periodieke controle invullen met gebruik van de modellen en informaticatools die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt

A.2.3 EXAMENMODULE

Een schriftelijke proef om na te gaan of de kandidaat zich de aan de regelgeving aangebrachte wijzigingen heeft eigen gemaakt.

Een praktische proef om zich ervan te verzekeren dat de kandidaat in staat is alle taken en controles die tijdens de EPB-periodieke controle van een verwarmingsketel en een waterverwarmingstoestel uitgevoerd moeten worden uit te voeren, het attest correct kan invullen en een toestel kan regelen (keuze van de brander in functie van het type verwarmingsketeltechnicus)

- EPB-verwarmingsadviseurs type 1

B.1 Initiële opleiding

B.1.1 MODULE OVER DE REGLEMENTERING 				MINIMALE DUUR: 16 uur

De EPB-regelgevingen voor verwarming en klimaatregeling – basiskennis: opfrissing van de materie vermeld in punt A.1.1.2

Erkenning EPB-verwarmingsadviseur van type 1 Verplichtingen van de EPB-verwarmingsadviseur van type 1 Voorwaarden en procedure om de erkenning te bekomen

Theoretische aspecten van de EPB-oplevering van verwarmingssystemen van type 1 Aanleidinggevende gebeurtenis en inhoud van de EPB-oplevering van verwarmingssystemen van type 1 Eisen van toepassing op verwarmingssystemen van type 1 zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling Het EPB-opleveringsattest van een verwarmingssysteem Protocol voor het bevel tot stillegging van een verwarmingsketel of een waterverwarmingstoestellen op gas

B.1.2 TECHNISCH MODULE 						MINIMALE DUUR: 8 uur

Toepassing van de normen betreffende de ventilatie van een lokaal waar er zich een verwarmingsketel bevindt

Een EPB-oplevering uitvoeren van een verwarmingssysteem van type 1 en een EPB opleveringsattest van een systeem van type 1 invullen met gebruik van de modellen en informaticatools die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt

B.1.3 EXAMENMODULE

Een schriftelijke proef over alle stof die in de module over de reglementering aan bod kwam

Een schriftelijke proef over alle stof die in de technische module aan bod kwam

Een praktische proef om zich ervan te verzekeren dat de kandidaat in staat is alle taken en controles die tijdens de EPB-oplevering van een systeem van type 1 uitgevoerd moeten worden uit te voeren en het EPB-opleveringsattest correct kan invullen met gebruik van de modellen en informaticatools die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt

B.2 Eerste bijscholing

B.2.1 MODULE OVER DE REGLEMENTERING	 			MINIMALE DUUR: 16 uur

De EPB-regelgevingen voor verwarming en klimaatregeling –basiskennis: zie punt A.1.1.2

Verplichtingen van de EPB-verwarmingsadviseur van type 1: door dit besluit doorgevoerde wijzigingen

Theoretische aspecten van de EPB-oplevering van verwarmingssystemen van type 1: door dit besluit doorgevoerde wijzigingen Aanleidinggevende gebeurtenissen en inhoud van de EPB-oplevering van verwarmingssystemen van type 1 Eisen betreffende de goede werking van verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellen zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling Eisen van toepassing op verwarmingssystemen van type 1 zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling Protocol voor het bevel tot stillegging van een verwarmingsketel of een waterverwarmingstoestel op gas

Wijzigingen aangebracht aan de EPB-periodieke controle en aan de verplichtingen van de EPB-verwarmingsketeltechnicus

Criteria en procedure voor afwijking van de eisen

Aanbevelingen betreffende de prestaties van het verwarmingssysteem en in het kader van de conversie van L-gas naar H-gas

B.2.2 TECHNISCH MODULE 						MINIMALE DUUR: 8 uur

Technisch gedeelte: Uitvoering van de CO-meting volgens het meetprotocol Gedragscodes opgesteld door de gassector

Een EPB-opleveringsattest van een systeem van type 1 invullen met gebruik van de modellen en informaticatools die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt

B.2.3 EXAMENMODULE

Een schriftelijke proef om na te gaan of de kandidaat zich de aan de regelgeving aangebrachte wijzigingen heeft eigen gemaakt.

Een praktische proef om zich ervan te verzekeren dat de kandidaat in staat is alle taken en controles die tijdens de EPB-oplevering van een systeem van type 1 uitgevoerd moeten worden kan uitvoeren en het EPB-opleveringsattest correct kan invullen met gebruik van de modellen en informaticatools die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt

- EPB-verwarmingsadviseurs type 2

C.1 Initiële opleiding

C.1.1 MODULE OVER DE REGLEMENTERING				MINIMALE DUUR: 16 uur

De EPB-regelgevingen voor verwarming en klimaatregeling – basiskennis: opfrissing van de materie vermeld in punt A.1.1.2

Erkenning EPB-verwarmingsadviseur van type 2 Verplichtingen van de EPB-verwarmingsadviseur van type 2 Voorwaarden en procedure om de erkenning te bekomen

Theoretische aspecten van de EPB-oplevering van verwarmingssystemen van type 2 Aanleidinggevende gebeurtenissen en inhoud van de EPB-oplevering van verwarmingssystemen van type 2 Eisen van toepassing op verwarmingssystemen van type 2 zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling Het EPB-opleveringsattest van een verwarmingssysteem Protocol voor het bevel tot stillegging van een verwarmingsketel of een waterverwarmingstoestel

Minimaal onderhoudsprogramma voor verwarmingssystemen van type 2

Theoretische aspecten van de EPB-diagnose van verwarmingssystemen van type 2 Frequentie en inhoud van de EPB-diagnose van verwarmingssystemen van type 2 Eisen van toepassing op verwarmingssystemen van type 2 zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling, die tijdens de EPB-diagnose gecontroleerd werden Controle van de uitvoering van het minimale onderhoudsprogramma voor verwarmingssystemen Het EPB-diagnoseverslag van een verwarmingssysteem van type 2

C1.2 TECHNISCH MODULE 						MINIMALE DUUR: 16 uur

Toepassing van de normen betreffende de ventilatie van een lokaal waar er zich een verwarmingsketel bevindt

Een EPB-oplevering uitvoeren van een verwarmingssysteem van type 2 en een EPB-opleveringsattest van een systeem van type 2 invullen met gebruik van de modellen en informaticatools die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt

Een EPB-diagnose van een verwarmingssysteem van type 2 uitvoeren en een EPB-diagnoseverslag van een verwarmingssysteem van type 2 invullen met gebruik van de modellen en informaticatools die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt

C.1.3 EXAMENMODULE

Een schriftelijke proef over alle stof die in de module over de reglementering aan bod kwam

Een schriftelijke proef over alle stof die in de technische module aan bod kwam

Een praktische proef om zich ervan te verzekeren dat de kandidaat in staat is alle taken en controles die tijdens de EPB-oplevering van een systeem van type 2 uitgevoerd moeten worden uit te voeren

Een praktische proef om zich ervan te verzekeren dat de kandidaat in staat is alle taken en controles die tijdens de EPB-diagnose van een systeem van type 2 uitgevoerd moeten worden uit te voeren en het EPB-diagnoseverslag van een systeem van type 2 correct kan invullen met gebruik van de modellen en informaticatools die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt

C.2 Eerste bijscholing

C.2.1 MODULE OVER DE REGLEMENTERING				MINIMALE DUUR: 16 uur

De EPB-regelgevingen voor verwarming en klimaatregeling – basiskennis: zie punt A.1.1.2

Verplichtingen van de EPB-verwarmingsadviseur van type 2: door dit besluit doorgevoerde wijzigingen

Theoretische aspecten van de EPB-oplevering van verwarmingssystemen van type 2: door dit besluit doorgevoerde wijzigingen Rechtstreekse aanleiding en inhoud van de EPB-oplevering van verwarmingssystemen van type 2 Eisen betreffende de goede werking van verwarmingsketels en waterverwarmingstoestellens zoals bedoeld in hoofdstuk 2 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling Eisen van toepassing op verwarmingssystemen van type 2 zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling verwarming en klimaatregeling Protocol voor het bevel tot stillegging van een verwarmingsketel of een waterverwarmingstoestellen

Wijzigingen aangebracht aan de EPB-periodieke controle en aan de verplichtingen van de EPB-verwarmingsketeltechnicus

Criteria en procedure voor afwijking van de eisen

Theoretische aspecten van de EPB-diagnose van verwarmingssystemen van type 2 Frequentie en inhoud van de EPB-diagnose van verwarmingssystemen van type 2 Eisen van toepassing op verwarmingssystemen van type 2 zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling, die tijdens de EPB-diagnose gecontroleerd werden Controle van de uitvoering van het minimale onderhoudsprogramma voor verwarmingssystemen Het EPB-diagnoseverslag van een verwarmingssysteem van type 2

C.2.2 TECHNISCHE MODULE						 MINIMALE DUUR: 8 uur

Een EPB-diagnoseverslag van een systeem van type 2 invullen gebruikmakend van de modellen en informaticatools die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt

Technisch gedeelte: Uitvoering van de meting van de CO volgens het meetprotocol Gedragscodes opgesteld door de gassector

Een EPB-opleveringsattest van een systeem van type 2 invullen gebruikmakend van de modellen en informaticatools die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt

C.2.3 EXAMENMODULE

Een schriftelijke proef om na te gaan of de kandidaat zich de aan de regelgeving aangebrachte wijzigingen heeft eigen gemaakt.

Een praktische proef om zich ervan te verzekeren dat de kandidaat in staat is alle taken en controles die tijdens de EPB-oplevering van een systeem van type 2 uitgevoerd moeten worden kan uitvoeren en het EPB-opleveringsattest correct kan invullen met gebruik van de modellen en informaticatools die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt

- EPB-klimaatregelingsadviseurs

D.1 Initiële opleiding

D.1.1 MODULE OVER DE REGLEMENTERING				MINIMALE DUUR: 16 uur

De uitdagingen van de EPB-regelgevingen voor verwarming en klimaatregeling en hun context: zie punt A.1.1.1

De EPB-regelgevingen voor verwarming en klimaatregeling –basiskennis: Het huidig besluit en het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling De definities en het toepassingsgebied van de EPB-regelgeving voor klimaatregeling De door de EPB-regelgeving voor klimaatregeling voorziene handelingen; Actoren en erkenningen verstrekt in het kader van de EPB-regelgeving voor klimaatregeling Verplichtingen van de eigenaar/de exploitant

Besluiten van 22 maart 2012 betreffende koelinstallaties en inzake de bepaling van de minimumopleidingseisen voor koeltechnici

Erkenning van de EPB-klimaatregelingsadviseur Verplichtingen van de EPB-klimaatregelingsadviseur Procedures en voorwaarden voor de toekenning en de intrekking van de erkenning; Kwaliteitscontrole van de reglementaire handelingen

Theoretische aspecten van de EPB-diagnose van klimaatregelingssystemen Aanleidinggevende gebeurtenissen en frequentie van de EPB-diagnose van klimaatregelingssystemen Inhoud van de EPB-diagnose van klimaatregelingssystemen EPB-eisen van toepassing op klimaatregelingssystemen zoals bedoeld in hoofdstuk 4 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling Controle van de uitvoering van het minimale onderhoudsprogramma voor klimaatregelingssystemen Het EPB-diagnoseverslag van klimaatregelingssystemen

Criteria en procedures voor afwijking van de eisen

Deel “aanbevelingen” op het EPB-diagnoseverslag klimaatregeling

D.1.2 TECHNISCH MODULE	 					MINIMALE DUUR: 16 uur

De koelcyclus

Voorstelling van de technische hulpmiddelen op het vlak van klimaatregelingssystemen

Metingen die bij de EPB-diagnose van een klimaatregelingssysteem uitgevoerd moeten worden: theorie en praktijk

Praktische aspecten van de EPB-diagnose van klimaatregelingssystemen: gegevens inzamelen en een EPB-diagnoseverslag van een klimaatregelingssysteem invullen met gebruik van de modellen en informaticatools die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt

D.1.3 EXAMENMODULE

Een schriftelijke proef over alle stof die in de module over de reglementering aan bod kwam

Een schriftelijke proef over alle stof die in de technische module aan bod kwam

Een praktische proef om zich ervan te verzekeren dat de kandidaat in staat is alle taken en controles die tijdens de EPB-diagnose van een klimaatregelingssysteem uitgevoerd moeten worden kan uitvoeren en correct een EPB-diagnoseverslag kan invullen

D.2 Eerste bijscholing

D.2.1 MODULE OVER DE REGLEMENTERING

Wijzigingen aan de EPB-regelgeving inzake klimaatregeling

D.2.2 TECHNISCH MODULE

Een EPB-diagnoseverslag van een klimaatregelingssysteem invullen met gebruik van de modellen en informaticatools die Leefmilieu Brussel ter beschikking stelt

D.2.3 EXAMENMODULE

Geen evaluatiemodule. Voor deze bijscholing volstaat aanwezigheid om het bijscholingsattest te bekomen.

Gezien om te worden gevoegd bij het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2018 betreffende de controle en het onderhoud van verwarmingssystemen en klimaatregelingssystemen en betreffende de erkenning van de personen die deze handelingen uitvoeren

De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Rudi VERVOORT

De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie

Céline FREMAULT

Bijlage 5 – art. 6.2.1 – Minimale inhoud van de opleiding betreffende het minimale onderhoudsprogramma en de inhoud van het logboek van verwarmings- en klimaatregelingssystemen

- MODULE OVER DE REGLEMENTERING	 			MINIMALE DUUR: 8 uur

De EPB-regelgevingen inzake verwarming en klimaatregeling – basiskennis: zie bijlage 4 punt A.1.1.2

Het logboek van verwarmings- en klimaatregelingssystemen

Het minimale onderhoudsprogramma voor verwarmings- en klimaatregelingssystemen

- TECHNISCH MODULE 						MINIMALE DUUR: 4 uur

Metingen uit te voeren in het kader van het minimale onderhoudsprogramma voor verwarmings- en klimaatregelingssystemen: theorie en praktijk

- EXAMENMODULE

Een schriftelijke proef betreffende het minimale onderhoudsprogramma voor verwarmings- en klimaatregelingssystemen en betreffende de inhoud van het logboek van verwarmings- en klimaatregelingssystemen

Een praktische proef betreffende de metingen die uitgevoerd dienen te worden in het kader van het minimale onderhoudsprogramma voor verwarmings- en klimaatregelingssystemen

Gezien om te worden gevoegd bij het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juni 2018 betreffende de controle en het onderhoud van verwarmingssystemen en klimaatregelingssystemen en betreffende de erkenning van de personen die deze handelingen uitvoeren

De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Rudi VERVOORT

De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie

Céline FREMAULT

Bijlage 6: Minimale inhoud van het formulier voor de aanvraag tot erkenning van een opleiding

1. OPLEIDING DIE HET VOORWERP VAN DE ERKENNINGSAANVRAAG UITMAAKT

Naam van de opleiding waarvoor een erkenning wordt aangevraagd

2. ADMINISTRATIEVE INLICHTINGEN OVER DE OPLEIDINGSINSTELLING

- Officiële naam van de opleidingsinstelling

- Adres: straat, nummer en bus, postcode, gemeente

- E-mailadres en desgevallend website

- Naam en voornaam van de directeur van de opleidingsinstelling

- Naam en voornaam van de opleidingsverantwoordelijke

3. INFRASTRUCTUUR

3.1. LOCATIE

Beschrijving van de plaats waar de opleiding zal plaatsvinden, met name het adres en de toegangswegen, …

3.2. LOKALEN

Beschrijving van de lokalen waar de deelnemers les zullen volgen, met name de oppervlakte (bij benadering), de plaatsen die per lokaal ter beschikking zijn, …

3.3 DIDACTISCHE UITRUSTINGEN

Beschrijving van alle ter beschikking gestelde didactische uitrustingen, bijvoorbeeld: videoprojectoren, borden, toegang tot internet, …

3.4 PEDAGOGISCHE UITRUSTINGEN

Beschrijving van alle pedagogische hulpmiddelen waarop uw lesgevers tijdens de opleiding een beroep zullen doen, bijvoorbeeld: diavoorstelling, syllabus, praktische tools, …

3.5 TECHNISCHE UITRUSTINGEN

Beschrijving van de technische uitrustingen beschikbaar in of buiten het opleidingscentrum die tijdens de opleiding ter beschikking van de lesgevers en de cursisten zullen staan

3.5.1 Voor de opleidingen “EPB-verwarmingsketeltechnicus” en “EPB-verwarmingsadviseur”

De lijst met verwarmingsketels:

Tabel 1: Verwarmingsketel non-unit (voor gasvormige en vloeibare brandstoffen)

| Nr. verwarmingsketel → Kenmerk ↓ | info | Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 | Nr7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Model |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabricagedatum | jaar |  |  |  |  |  |  |  |
| Nominaal vermogen | kW |  |  |  |  |  |  |  |
| Alleen verwarming | aanvinken |  |  |  |  |  |  |  |
| Verwarming & sanitair warm water | aanvinken |  |  |  |  |  |  |  |
| Wand (w) of vloer (v) | w of v |  |  |  |  |  |  |  |
| Condenserende (c) of niet condenserende (nc) | c of nc |  |  |  |  |  |  |  |
| Type: Bxy of Cwz |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabel 2: Verwarmingsketel “unit” (voor gasvormige en vloeibare brandstoffen)

| Nr. verwarmingsketel → Kenmerk ↓ | info | Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 | Nr6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk |  |  |  |  |  |  |  |
| Model |  |  |  |  |  |  |  |
| Fabricagedatum | jaar |  |  |  |  |  |  |
| Nominaal vermogen | kW |  |  |  |  |  |  |
| Alleen verwarming | aanvinken |  |  |  |  |  |  |
| Verwarming & sanitair warm water | aanvinken |  |  |  |  |  |  |
| Wand (w) of vloer (v) | w of v |  |  |  |  |  |  |
| Met condensatie (c) of niet met condensatie (nc) | c of nc |  |  |  |  |  |  |
| Gemonteerd in Bxy of Cwz | het type vermelden |  |  |  |  |  |  |
| met atmosferische ééntraps gasbrander met thermokoppelbeveiliging | aanvinken |  |  |  |  |  |  |
| met atmosferische ééntraps gasbrander met ionisatiebeveiliging | aanvinken |  |  |  |  |  |  |
| met niet-modulerende premixgasbrander | aanvinken |  |  |  |  |  |  |
| met modulerende premixgasbrander | aanvinken |  |  |  |  |  |  |
| met ééntraps ventilatorbrander op vloeibare brandstof | aanvinken |  |  |  |  |  |  |
| met tweetraps ventilatorbrander op vloeibare brandstof | aanvinken |  |  |  |  |  |  |

Tabel 3: Verwarmingsketel met afzonderlijke ventilatorbrander (voor gasvormige of vloeibare brandstoffen)

| Nr. brander → Kenmerken ↓ | Info | Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Merk |  |  |  |  |  |  |
| Model |  |  |  |  |  |  |
| Fabricagedatum | jaar |  |  |  |  |  |
| Op gasvormige (g) of op vloeibare (s) brandstof | g of s |  |  |  |  |  |
| Maximaal ingangsvermogen | kW |  |  |  |  |  |
| met één trap | aanvinken |  |  |  |  |  |
| met twee (regel-)trappen | aanvinken |  |  |  |  |  |
| Modulerend | aanvinken |  |  |  |  |  |

Tabel 4: Koppeling(en) brander & verwarmingsketel non-unit (voor gasvormige of vloeibare brandstoffen)

| Nr. brander → Kenmerken ↓ | Info | Nr1 | Nr2 | Nr3 | Nr4 | Nr5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referenties van de verwarmingsketel waarop de brander is of kan worden gemonteerd |  |  |  |  |  |  |

De kenmerken van de meettoestellen die tijdens de opleidingen gebruikt zullen worden, met name de verbrandingsanalysatoren en het (de) toestel(len) voor elektrische metingen

3.5.2 Voor de opleiding “EPB-klimaatregelingsadviseur”

Een beschrijving en de voornaamste kenmerken van de koelinstallaties (effectief nominaal vermogen, soort compressor, watercondensor, luchtcondensor) en van de ventilatiegroep(en) die tijdens de opleidingen zullen worden gebruikt

De kenmerken van de meettoestellen die tijdens de opleidingen zullen worden gebruikt, met name de thermometer, de anemometer, de geleidbaarheidsmeter de totale hardheidstest en het (de) toestel(len) voor elektrische metingen.

3.5.3 Voor de opleiding betreffende het minimale onderhoudsprogramma en het logboek

Een beschrijving en de voornaamste kenmerken van de verwarmings- en klimaatregelingssystemen die tijdens de opleidingen toegankelijk zullen zijn.

De kenmerken van de meettoestellen die tijdens de opleidingen zullen worden gebruikt, met name de thermometer, de anemometer, de geleidbaarheidsmeter de totale hardheidstest en het (de) toestel(len) voor elektrische metingen.

4. PEDAGOGISCHE OMKADERING

4.1. LESGEVERS

Naam, voornaam, titels en diploma’s van de lesgevers

4.2. PEDAGOGISCH VERANTWOORDELIJKEN

Gegevens van de persoon aangeduid voor de kwaliteitscontrole van de opleiding en voor de opvolging bij Leefmilieu Brussel

4.2. EXAMENCOMMISSIE

Naam, voornaam, titels en diploma’s van de leden van de examencommissie van de evaluatiemodule

4.4. MIDDELEN

Beschrijving van de middelen die aangewend zullen worden om de pedagogische en wetenschappelijke kwaliteit van de opleiding te waarborgen en de wijze waarop deze kwaliteit beoordeeld wordt, bijvoorbeeld: tevredenheidsvragenlijst voorgelegd aan de deelnemers, externe kwaliteitscontrole-instelling, …

Als de methodologie voorziet in het voorleggen van een tevredenheidsvragenlijst aan de deelnemers, wordt deze bijgevoegd.

5. OPLEIDINGSPROGRAMMA

Beschrijving van de stof die tijdens een typische opleidingscyclus onderwezen wordt (met alle modules), waarin de titels van de cursussen, het aantal uren dat eraan wordt besteed en de naam van de betreffende lesgever(s) worden vermeld.

6. PRAKTISCHE ORGANISATIE VAN DE OPLEIDINGEN

Deze afdeling vermeldt informatie zoals de opleidingskalender voor een typisch jaar, het aantal deelnemers, de voertaal, het inschrijvingsgeld, de toelatingsvoorwaarden

7. VERSTREKKING VAN HET ATTEST AAN DE KANDIDATEN

Als deze niet vermeld worden in het opleidingsprotocol, de criteria voor het verstrekken van het opleidingsattest en de herkansingsmodaliteiten indien de kandidaat niet zou slagen

8. BIJLAGEN

- De gedetailleerde CV’s van alle lesgevers en leden van de examencommissie van de evaluatiemodule

- Kopie van de titels, diploma’s en opleidingsattesten van alle lesgevers en leden van de examencommissie van de evaluatiemodule

- Een kopie van de publicatie van de statuten van de rechtspersoon en van de laatste benoemingsakte van de bestuurders, of een kopie van de aanvraag tot publicatie van de statuten.

- Een lijst met de namen van de bestuurders, zaakvoerders en personen die de rechtspersoon die een aanvraag tot erkenning heeft ingediend kunnen verbinden

- De eventuele erkenning van de door uw rechtspersoon voorgestelde opleidingen door de bevoegde autoriteiten van een ander gewest of in het buitenland.

- Een model van het (de) opleidingsattest(en).

- De tevredenheidsvragenlijst die aan de deelnemers wordt voorgelegd, indien de methodologie dit voorziet.

9. HANDTEKENING DOOR GEMACHTIGDE EN GEVOLMACHTIGDE PERSOON

Gezien om te worden gevoegd bij het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 juin 2018 betreffende de controle van verwarmingssystemen en klimaatregelingssystemen en betreffende de erkenning van de personen die deze handelingen uitvoeren

De Minister-president van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Rudi VERVOORT

De Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie

Céline FREMAULT

# Footnotes

Uniquement pour les chaudières

1 Uniquement pour les chaudières

2 Uniquement pour les chauffe-eau gaz

Un technicien chaudière PEB lors du contrôle périodique PEB d’une chaudière et des parties accessibles du système ou d’un chauffe-eau ou un conseiller chauffage PEB lors de la réception PEB du système de chauffage

précisée à l’article 2.7.1 de l’arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB

mesures effectuées suivant le protocole repris à l’annexe 1 de l’arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB

selon l’exigence relative à la teneur en CO dans l’ambiance du local où se trouve une chaudière et/ou un chauffe-eau reprise à l’article 2.6.1 de l’arrêté Exigences chauffage-climatisation PEB

Enkel voor verwarmingsketels

1 Enkel voor verwarmingsketels

2 Enkel voor waterverwarmingstoestellen op gas

Een EPB-verwarmingsketeltechnicus tijdens de EPB-periodieke controle van een verwarmingsketel of van de toegankelijke delen van het systeem of van een waterverwarmingstoestel of een EPB-verwarmingsadviseur bij de EPB-oplevering van een verwarmingssysteem

verduidelijkt in artikel 2.7.1 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling

maatregelen uitgevoerd op basis van het protocol opgenomen in bijlage 1 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling

volgens de eis betreffende de CO-concentratie in de omgevingslucht van een lokaal waar zich een verwarmingsketel en/of een waterverwarmingstoestel bevindt, zoals bedoeld in artikel 2.6.1 van het Besluit EPB-eisen verwarming en klimaatregeling